6. Строительная часть

6.1. Исходные данные.

Намеченное место строительства проектируемого завода ЖБИ для промышленного строительства находится в г. Подольске на юге Московской области. Район застройки относится ко II климатической зоне по СНиП 2.01.01-82 « Строительная климатология и геофизика». По  СНиПу 2.01.01 – 82 принимаем данные по среднемесячной температуре в течении года, а также о периодичности ветров и их скорости по направлениям для зимнего и летнего периодов.

Табл. 6.1.1Средняя температура воздуха по месяцам

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,C | -10,2 | -9,6 | -4,7 | 4 | 11,6 | 15,8 | 18,1 | 16,2 | 10,6 | 4,2 | -2,2 | -7,6 |

Среднегодовая температура составляет 3,8 С.

Абсолютная минимальная температура tабс.мин=−42 С.

Абсолютная максимальная температура tабс.макс=37 С.

Средняя максимальная температура наиболее жаркого периода 23,7 С.

Средняя температура наиболее холодного периода  -15 С.

6.2.2. Повторяемость(%) и скорость(м/с) ветра по направлениям

| Январь |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| 94 | 73,1 | 73,5 | 154,5 | 164,9 | 204,1 | 134,1 | 134,4 |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| 173,8 | 102,9 | 103 |  |  |  | 163,4 | 223,9 |

Направление господствующих ветров: в январе -  юго-западное, в июле – северо-западное.

Нормативные давления на грунт - 1,8 кг/см2, глубина промерзания грунта - 140 см.

Грунты основания в районе строительства - глинистые и суглинистые.

Рельеф - спокойный.

Уровень грунтовых вод находится на отметке 8,0 м.

Территория застройки отвечает санитарным требованиям, нормам солнечного облучения и естественного проветривания.

6.2   Генеральный план завода.

Принципом генплана является разделение его территории на зоны – предзаводскую, производственную, подсобную, складскую. Предзаводскую зону располагают со стороны основных магистралей. В ней размещается административно-бытовой корпус, стоянки автотранспорта. В производственной зоне размещают главный корпус, бетоносмесительное отделение, блок вспомогательных цехов. В подсобной зоне размещают котельную, насосные станции, трансформаторные подстанции, компрессорные, сооружения водоснабжения и канализации. В складской зоне размещают склады готовой продукции, арматуры, цемента, инертных и т. д.

Транспортировку сырья, полуфабрикатов, готовых изделий к цехам и зданиям следует осуществлять кротчайшим путем с механизацией погрузочно-разгрузочных работ и с обеспечением транспортных требований: 1) все складские здания группируют вдоль линии железной дороги; 2) расстояние от железной дороги до зданий не менее 6 м, до ограждения - не менее 5 м; 3) дороги предприятия примыкают к улицам общего пользования; 4) предприятия с площадью боле 5 га должно иметь не менее двух выездов; 5) автодорога должна быть кольцевая, вокруг основного здания или если тупиковая, то иметь места для разворотов (тупики 12 * 12). [2]

Расположение зданий должно обеспечивать санитарно-технические и противопожарные требования: 1) здания, где выделяются газ, дым и пыль, располагают к прочим зданиям и населенным пунктам с подветренной стороны (господствующие ветры) либо предусматривают защитные зоны шириной 50 м; 2) здания с шумным производством отделяют защитной зоной от общих и жилых зданий; 3) нельзя возводить на территории предприятия жилые здания и сооружения при расстоянии до открытых складов с пылью не менее 20 м, до административно-конторских зданий – не менее 50м; 4) пожароопасные сооружения необходимо располагать с подветренной стороны,  ко всем зданиям устраивают удобный подъезд, а пожарное депо располагают отдельно с шириной защитной площадки не менее 10 м устраивают пожарные гидранты и водоемы с запасом воды, минимальные размеры между зданиями устанавливают по пожароопасности  (СНиП II – 90 – 81) и степени огнестойкости зданий (СНиП II – 89 – 80), противопожарные разрывы колеблются от 10 до 30 м, а санитарные разрывы между зданиями должны быть не менее наибольшей высоты одного из них; 5) обеспечивают общие архитектурно-строительные требования благоустройства и озеленения территории; увязывают с соседними районами и предприятиями. [8].

Предзаводская зона расположена со стороны основных магистралей и предназначена для осуществления кратчайшей связи с жилой зоной района и наиболее короткого пути следования работающих к производственному зданию. Для удобного и безопасного движения работников на территории завода имеются тротуары шириной 1,5 м. В пределах завода действуют правила дорожного движения, автомобильные дороги оснащены дорожными знаками. На территории завода устроено кольцевое движение. Ширина дороги принята равной 6 м, достаточная для свободного проезда двух большегрузных автомобиля. В этой зоне размешаются административно-бытовой корпус, бюро пропусков, стоянки служебного и личного транспорта и другие объекты социального назначения.

Производственная зона включает в себя здания основных производств: главный производственный корпус, примыкающий к нему бетоносмесительный цех, блок вспомогательные цехов (электромастерская, столярная мастерская и другие службы).

В подсобной зоне располагается компрессорная, трансформаторная подстанция, насосные станции, сооружения водопровода и канализации.

Складская зона территории включает склады цемента и заполнителей, арматуры, горюче - смазочных материалов, готовой продукции. Она находится на крайних участках заводской территории для исключения пересечений грузовых потоков и засорения пылью, образующихся на складах, в цехах завода. Склады готовой продукции и арматуры расположены по торцам главного производственного корпуса. Доставка стали, заполнителей, цемента и другого сырья, а также вывоз готовой продукции может осуществляться как железнодорожным, так и автомобильным транспортом [6].

Транспорт на предприятии по характеру работы и назначению делится на внутренний, предназначенный для перевозок груза внутри предприятий, и внешний, осуществляющий доставку сырья, материалов на завод и вывоз готовой продукции. На заводской территории расположен тупиковый участок железной дороги. К железнодорожной станции предприятие расположено таким образом, что обеспечены удобные условия для примыкания и минимальный пробег до пункта выгрузки груза. Склады сырья и топлива размещены ближе к основной сортировочной станции завода, с дальнейшей доставкой материалов в цеха основного производства непрерывными видами транспорта, к которым относятся пневмотранспорт, ленточные конвейеры. Для перемещения грузов по внутризаводской территории имеется внутризаводской транспорт (электрокары, автокары, самоходные тележки).

Все здания на территории предприятия располагаются с учетом рельефа местности и направления господствующих ветров.

Территория завода благоустроена газонами, озеленена деревьями и многолетними травами, которые создают благоприятные и здоровые условия для труда и отдыха. Зеленые насаждения предохраняют от вредного воздействия пыли и газов, а также являются средством борьбы с шумом. Для озеленения площадок применяются местные виды деревьев и кустарников с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к вредным веществам, выделяемым предприятием. По СНиП II-89-80 площадь озеленения не превышает 15 % площади предприятия .

На территории предприятия размещены следующие здания и сооружения:

| № п.п | Наименование зданий и сооружений | Размерность | Габариты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный производственный корпус | м | 54х144 |
| 2 | .Административно-бытовой корпус | м | 15х60 |
| 3. | Склад цемента |  | 8 банок(D=5 м) |
| 4 | Склад заполнителей | м | 81х30 |
| 5 | Склад готовой продукции | м | 48х72 |
| 6 | Склад арматуры | м | 18х76 |
| 7 | Склад ГСМ | м | 6х6 |
| 8 | Компрессорная | м | 12х12 |
| 9 | БСУ | м | 8х9 |
| 10 | Галерея подачи заполнителей шириной 3 м |  |  |
| 11 | Площадка для отдыха | м | 5х5 |
| 12 | Цех приготовления и хранения добавок | м | 6х6 |
| 13 | Проходная | м | 4х4 |

Общая площадь застройки составила:  14931 м2

Технико-экономические показатели генерального плана.

Основными технико-экономическими показателями генплана служат следующие :

- общая площадь участка       -   26575   м2;

- площадь застройки           -    14931      м2;

- коэффициент застройки   -   0,56  ;

- площадь озеленения          -  3986,25  м2.

Приведенные выше показатели соответствуют принятым нормам использования территории промышленного предприятия. Компоновка зданий и сооружений генерального плана отвечает санитарным и противопожарным нормам и даёт возможность расширения предприятия в случае необходимости.

Конструктивное решение главного производственного корпуса.

Главный производственный корпус является одноэтажным промышленным зданием, которое имеет 3 пролёта размером 18х144 м и высотой 12,4 м. Размеры главного корпуса в плене 54х144 м. Шаг наружных и внутренних колонн в производственном корпусе составляет 12м. В середине корпуса устроен температурный шов.

Одноэтажное производственное здание проектируется по рамной системе, представляющей собой конструкцию, состоящую из поперечных рам, образуемых колоннами, защемлёнными в фундаментах и связанными с ригелями покрытия (фермами). Рамный железобетонный каркас является сборным и состоит из железобетонных колонн и унифицированных элементов заводского изготовления: фундаментов, несущих конструкций покрытия (ферм) и связей. Для создания пространственной жёсткости плоские поперечные рамы каркаса в продольном направлении связываются фундаментными и подкрановыми балками, подстропильными фермами, жёстким диском покрытия, который образуют плиты покрытия, приваренные к стропильные фермам с последующим замоноличиванием швов. Железобетонный каркас воспринимает все постоянные и временные нагрузки и подвергается комплексу не силовых воздействий. В плоскостях стен каркас усилен стойками фахверка [9].

Фундамент производственного здания служит для передачи нагрузок от здания и действующей на него силы (снега, ветра) на основание. В главном производственном корпусе используются монолитные железобетонные фундаменты.  В верхней части фундамента предусматриваются уширенные отверстия - стаканы, имеющие форму усечённой пирамиды, для установки в них колонн. При малом заглублении фундаментов колонн фундамент имеет отметку верхней плоскости 0,15 м или устанавливается ниже уровня пола на 150 мм, т.е. на толщину его бетонной подготовки.

На уступах фундамента установлены бетонные столбики, на которые опираются фундаментные балки. Фундаментные балки в свою очередь служат для опирания стеновых конструкций на отдельно стоящие фундаменты каркаса.  Между фундаментной балкой и стеной по поверхности балки укладывается гидроизоляция, состоящая из двух слоев рулонного материала на мастике [9].

В одноэтажном промышленном здании применяются железобетонные одноветьевые колонны прямоугольного сечения размером 400х600 мм. При наличии мостовых кранов колонны прямоугольного сечения приняты для зданий высотой 12,4 м. Заделка одноветьевых колонн прямоугольного сечения ниже нулевой отметки в зданиях с мостовыми кранами производится на 1,2 м. В стакан фундамента колонна заглублена на 0,85 м и забетонирована мелкозернистым бетоном. В этих пределах для связи с бетоном замоноличивания ствол колонны снабжается горизонтальными бороздками. Для крепления колонн к элементам каркаса сваркой предусмотрены стальные закладные детали, монтажные столики и анкерные болты, которые затем бетонируются.

Для опирания крановых рельсов, по которым перемешаются электрические мостовые краны, применяются подкрановые балки высотой 1,6 м. Балки формуются из бетона марки 300-500 и имеют предварительно напряженную арматуру. Крепление подкрановых балок к консоли колонны производится на анкерных болтах, пропущенных сквозь опорный лист, предварительно приваренный к нижней закладной пластине, а к шейке колонны - путем приварки вертикального листа к закладным пластинам.

В качестве несущих элементов покрытия применяются предварительно напряженные ребристые железобетонные плиты длиной 12 м при ширине 3 м. Плиты привариваются к верхнему поясу фермы, стыки между ними заделываются цементным раствором. [6].

Для стен отапливаемого промышленного здания используются керамзитобетонные плоские, однослойные панели толщиной 200 мм, накрытые с обеих сторон фактурным слоем цементно-песчаного раствора. Конструктивная схема стен - самонесущая, для нее характерны раздельные оконные проемы. Раскладка панелей по высоте производится таким образом, чтобы один из горизонтальных швов располагался ниже верха колонны на 0,6 м. Панели торцевой стены крепятся к стальным фахверковым колоннам с шагом 6 м, расположенным между основными колоннами и стеной. К колоннам стеновые панели крепятся металлическими опорными столиками и анкерными связями. Швы панельных стен заполняются упругими синтетическими прокладками и герметизирующими мастиками.

Конструкции для заполнения оконных проёмов изготовлены из легких сплавов. Остекление выполнено одинарным из стеклопластика. Номинальные размеры оконных проемов по ширине приняты кратными 500 мм, по высоте - 600 мм. В данном здании принята переплетная система заполнения оконных проемов со светопроницаемым стеклом швеллерного типа. Оконные конструкции подвешиваются к колоннам на крепежных уголках при помощи точечной сварки [9].

Для верхнего освещения производственных площадей, удаленных от оконных светопроёмов, и для естественной вентиляции цехов устроены фонари ( oстекленные надстройки покрытия). Используются фонари П-образные с вертикальным остеклением. Несущий каркас представляет собой ряд металлических стоек, опирающихся на несущие элементы покрытия. В контуре рам фонаря имеются раскосы для повышения поперечной жесткости. По длине фонарного проема переплеты образуют ленточное остекление .

На плитах покрытия устраивается скатная, малоуклонная кровля с гидроизоляционным ковром из рулонных материалов. Рубероидная кровля состоит из; защитного слоя гравия толщиной 25 мм; трех - четырехслойного гидроизоляционного рубероидного ковра наклеенного кровельной битумной мастикой, теплоизоляционного слоя из пенополистирольных плит толщиной 50 мм; защитного слоя рубероида, наклеиваемого на пенополистирол мастикой. Пароизоляция выполнена из слоя рубероида на битуме. Деформационные швы по граням температурных отсеков состоят из упругой арочки из полужестких минераловатных плит, обжатых фартуками из оцинкованной кровельной стали. Для отвода воды с кровель предусмотрен внутренний водосток, по которому вода через приемные воронки, отводные трубы и стояки поступает в подземную часть водоотводной сети и в дождевую канализацию .

Пол в главном корпусе настилается непосредственно на грунт основания. Конструкция пола на грунте состоит из основания, подстилающего слоя и покрытия. В данном здании применяются бетонные полы толщиной 20-40 мм с применением бетона М 300-400. Для повышения прочности и водонепроницаемости полы подвергнуты флюатированию. Уровень пола расположен выше спланированной поверхности территории на 150 мм. В местах расположения рельсов покрытие пола выполнено из сборных элементов. В проездах применяются покрытия, аналогичные дорожным, хорошо сопротивляющиеся нагрузкам от транспорта (преимущественно асфальтовое или асфальтобетонное). Планировка пола сделана таки образом, что имеется небольшая разуклонка для отвода собирающийся воды в дождеприемные решетки и впоследствии в отстойники сточной канализации, необходимой для нормального функционирования предприятия. [6].

В главном производственном корпусе используются унифицированные ворота распашного типа размером 2х2,4 м. Ворота оборудованы воздушными и воздушно-тепловыми завесами. С наружной стороны ворот устраиваются пандусы с уклоном 0,1. Обрамление ворот выполнено из унифицированных железобетонных конструкций, представляющих собой раму, жестко связанную с конструкцией стены[11].

Вентиляция в производственном здании проектируется общеобменной, приточно -вытяжной, механической. Воздух в вентиляционных системах перемещается с помощью электрических вентиляторов. Вытяжные системы механической вентиляции обеспечивают удаление конвекционного тепла, избыточной влаги, пыли, окиси углерода выделяемой при сварочных работах, а также очищение воздуха перед выбрасыванием его в атмосферу. Перед, удалением в атмосферу воздух производственных помещений подвергается очистке в фильтрах и обеспыливающих агрегатах. К устройствам местной приточной механической вентиляции относятся воздушные завесы, предназначенные для предотвращения проникновения холодного воздуха в цех в зимнее время. Для воздушной тепловой завесы подаваемой вентилятором воздух дополнительно нагревается.

Для отопления производственного корпуса используется система воздушного отопления, которое отвечает санитарно - гигиеническим требованиям, характеризуется немедленным тепловым эффектом при включении, отсутствием нагревательных приборов, возможностью центрального качественного регулирования. В летнее время системы воздушного отопления могут быть использованы для охлаждения помещений при пропуске через нагреватель того или иного хладагента. Воздух подается в помещение горизонтальными струями, обладающими большими скоростями, и выпускается над уровнем пола на высоте 5-7м. Воздух нагревается до определенной температуры в воздухонагревателях с помощью пара и горячей воды. В производственном корпусе дополнительно устроено центральное водяное отопление с использованием в качестве нагревательных приборов радиаторов и ребристых труб.

Водоснабжение завода осуществляется из местной городской системы водопровода. Поступающая на завод вода используется для технологических и хозяйственно-бытовых нужд. Отдельно проектируются устройства для тушения пожаров (краны, гидранты и др.). Подача воды к зданиям осуществляется по заводской системе водопроводов. В производственных зданиях трубопроводы проложены по внутренним стенам, колоннам, а также под полом.

Заводская канализация обеспечивает удаление отработанных сточных производственных и хозяйственно-бытовых вод. Для отвода вод используются городские канализационные сети. Для обеспечения требуемого санитарного уровня населенного места и промышленного предприятия сточные воды отводятся через наружную канализационную сеть в очистные сооружения [6].

Кроме того на территории завода имеются отстойники ливневой канализации, решетки которой расположены вдоль тротуаров основных дорог, а также на территории складов готовой продукции, заполнителей и т.д. Для нормальной работы предприятия систему ливневой канализации регулярно осматривают и прочищают в ходе осенних и весенних осмотров. [6].

Схемы внешнего и внутреннего электроснабжения на заводе выполнены с учётом особенностей режима работы, возможностей дальнейшего расширения производства, удобства обслуживания и т.д. Электроснабжение промышленного объекта осуществляется от существующей электрической системы для питания электродвигателей различных машин и механизмов, электрических аппаратов и машин для сварки, электроустановок освещения, автоматических систем и контрольно-измерительной аппаратуры, сигнализации, связи и т.д. В производственных целях используется несколько видов напряжения: 380 В - для питания электродвигателей оборудования; 220 и 127 В - для освещения производственных и административных помещений; 127 В - для питания контрольно-измерительной аппаратуры; 36 В - для подключения вибраторов, электрифицированного инструмента и переносных осветительных приборов. Понизительные трансформаторные подстанции проектируются отдельно для каждого цеха и размещаются в производственном корпусе.