МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность 2 36 03 31 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

КУРСОВАЯ РАБОТА

ДИСЦИПЛИНЫ: «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»

ТЕМА: Расчет технико-экономических показателей энергохозяйства сварочно-сборочного цеха

Выполнил:

учащийся группы_ЗМЭ-51С

__Трухан Д.Б___________________

(ф. И. О)

Проверил преподаватель

__________________ А.И.Луферова

2010

| Содержание Введение - Исходные данные 2. Расчёт эффективного форда времени среднесписочного рабочего в год 3. Расчет трудоёмкости ремонтных работ и численности персонала электрохозяйства цеха 4. Расчет годового фонда оплаты труда персонала энергохозяйства цеха 5. Составление сметы затрат по видам ремонта оборудования 6. Составление сметы затрат на электрооборудование, материалы и монтаж 7. Расчёт платы энергосистеме за потребляемую электроэнергию 8. Технико-экономическое обоснование выбора установки компенсирующего устройства 9. Определение себестоимости 1 кВт.ч энергии 10. Технико-экономические показатели проекта Заключение Литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разработалл |  | Трухан Д.Б. |  |  | Пояснительная записка | Лит |  |  | Лист | Листов |
| Руковод. |  | Луферова А.И. |  |  |  |  |  |  | 3 | 34 |
| Консульт. |  |  |  |  |  | ГГПК |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зав.кафедры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

Экономика предприятия (от греч. oikos — хозяйство, nomos — закон) изучает объективные экономические законы и закономерности ведения хозяйствования, включает широкий спектр управленческих, организационных, технико-экономических и информационных проблем, форм, методов и правил рационального использования ресурсов с целью создания и распределения материальных и духовных благ, без которых не может обходиться как отдельный индивид, так и общество в целом.  Если экономика в целом представляет собой фундамент, на котором покоятся все без исключения компоненты системы жизнеобеспечения людей, то ее основным звеном или ядром являются предприятия (фирмы), где производятся все материальные блага. В соответствии со структурой курса «Экономика предприятия» рассматривает проблемы, связанные с формированием трудовых ресурсов предприятия, стоимости и себестоимости продукции (работ, услуг), прибыли предприятия. Большое внимание уделено классификации кадров, организации фонда заработной платы, производительности труда и методам измерения производительности труда.

Предметом экономики является управление хозяйственным механизмом отрасли в соответствии с местом данной отрасли в системе национального хозяйства, ее экономическим своеобразием и особенностями ее материально-технической базы.

Промышленности принадлежит первое место по количеству потребляемой электроэнергии. С помощью электрической энергии приводятся в движение миллионы станков и механизмов, освещение помещений, осуществляется автоматическое управление технологическими процессами и др. Существуют технологии, где электроэнергия является единственным энергоносителем.

Главной задачей проектирования электроснабжения предприятий является разработка рационального электроснабжения с учетом новейших достижений науки и техники на основе технико-экономического обоснования решений, при которых обеспечивается оптимальная надежность снабжения потребителей электроэнергией в необходимых размерах, требуемого качества с наименьшим затратами.

Курсовое проектирование должно способствовать закреплению, углублению и обобщению знаний полученных по дисциплине «Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий», воспитанию навыков самостоятельной творческой работы, ведения инженерных расчетов и технико-экономического анализа. Задачей данного курсового проекта является разработка схемы внутризаводского электроснабжения внутрицехового электроснабжения цеха станочного оборудования. Основываясь на критериях надежности, экономичности, безопасности и  гибкости систем электроснабжения нам предстоит рассмотреть выбор и возможность применения электрооборудования КТП и питающей сети, защитной и пусковой аппаратуры, питающих кабелей и проводов, трансформаторов, распределительных шкафов и компенсирующих устройств.

1. Исходные данные.

Исходными данными являются:

– перечень установленного технологического оборудования в цехе и его установленная мощность (таблица 1.1);

– максимально потребляемая активная мощность цеха;

– максимально потребляемая реактивная мощность цеха до и после компенсации реактивной нагрузки.

– спецификация оборудования (таблица 1.2);

Таблица 1.1 Перечень установленного технологического оборудования в цехе и его установленная мощность

| Номер на плане | Наименование оборудования | Установленная мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рном |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| В1 | вентилятор вытяжной | 2,2 |  |
| В2 | вентилятор вытяжной | 3,0 |  |
| В3 | вентилятор вытяжной | 2,2 |  |
| В4 | вентилятор вытяжной | 4,0 |  |
| П1 | Вентиляция приточная | 11 |  |
| 1 | Станок токарный | 13,1 |  |
| 2 | Станок токарный | 13,1 |  |
| 3 | Станок токарный | 13,1 |  |
| 4 | Станок токарно-винторезный | 15,8 |  |
| 6 | Станок агрегатно-фрезерный | 8,1 |  |
| 9 | Станок вертикально-фрезерный | 21,6 |  |
| 12 | Станок расточный | 7,5 |  |
| 13 | Станок резьбонарезной | 7,5 |  |
| 15 | Станок расточный | 7,5 |  |
| 17 | Станок резьбонарезной | 8,1 |  |
| 18 | Станок расточный | 8,1 |  |
| 29 | Автомат токарно-револьверный | 18,4 |  |

| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Автомат токарно-револьверный | 18,4 |  |
| 33 | Автомат плоскошлифовальный | 19,7 |  |
| 34 | Станок точильно-шлифовальный | 11,8 |  |
| 35 | Полуавтомат внутришлифовальный | 16,6 |  |
| 36 | Автомат шлифовальный | 20,6 |  |
| 38 | Станок токарно-револьверный | 14,3 |
| 39 | Станок токарно-револьверный | 14,3 |
| 40 | Кран подвесной | 7,9 |  |
| 41 | Станок горизонтально-фрезерный | 12,2 |  |
| 42 | Станок горизонтально-фрезерный | 12,2 |  |
| 43 | Станок горизонтально-фрезерный | 12,2 |  |
| 46 | Станок фрезерный | 7,3 |  |
| 47 | Станок фрезерный | 7,3 |  |
| 48 | Станок широко универсальный | 13,7 |  |
| 49 | Станок широко универсальный | 13,7 |  |
| 50 | Станок широко универсальный | 13,7 |  |
| 55 | Станок токарно-винторезный | 15,5 |  |
| 56 | Станок сверлильный одношпиндельный | 10,3 |  |
| 57 | Станок токарно-винторезный | 15,5 |  |
| 59 | Станок токарно-винторезный | 15,5 |  |
| 61 | Станок токарно-винторезный | 15,5 |  |
| 69 | Полуавтомат координатно-расточный | 23,7 |  |

Максимально потребляемая активная мощность цеха  = кВт.

Максимально потребляемая реактивная мощность цеха до компенсации

реактивной нагрузки  = квар.

Максимально потребляемая реактивная мощность цеха после компенсации реактивной нагрузки  = квар.

Максимально потребляемая активная мощность освещения  = кВ

| Позиция; Наименование; кол; Примечание. Комплектно-трансформаторная подстанция КТП -160; 1. Пункт распределительный ПР 85-ИН1-104 с автоматическим выключателем ВА51-31 -8шт; 3. Пункт распределительный ПР 85-ИН1-001 автоматическим выключателем ВА51-31-6шт; 1. Шинопровод распределительный ШРА 4-250-32-1У3; 1. Секция вводная У2030МУ3; 1. Заглушка торцевая У2028МУ3; 2. Секция прямая L=1000мм 2020МУ3; 4. Секция прямая L=3000мм на два ответвления У2018МУ3; 11. Секция прямая L=3000мм на четыре ответвления У2018МУ4; 1. Стойка для установки над полом У2084МУ3; 17. Коробка ответвительная с автоматическим выключателем АЕ2050/100,У2038МУ3; 26. Двигатель асинхронный 4А90L4У3 мощностью 2,2 кВт; 2. Двигатель асинхронный 4А100S4У3 мощностью 3кВТ; 1. Двигатель асинхронный 4А100L4У3 мощностью 4кВТ; 1. Двигатель асинхронный 4А132М4У3 мощностью 4кВТ; 1. Магнитный пускатель серииПМЛ2220 с тепловым реле РТЛ-1016 9,5…14А; 2. Магнитный пускатель серииПМЛ2220 с тепловым реле РТЛ-1021 13…19А; 1. Магнитный пускатель серииПМЛ2220 с тепловым реле РТЛ-1022 18…25А; 1. Магнитный пускатель серииПМЛ3220 с тепловым реле РТЛ-2055 30…41А; 1. Комплектная конденсаторная установка УК3-0,38-75У3; 1. Ящик силовой ЯБПВУ-1МУ3; 1. Кабельные изделия; м. Кабель ААШв 3х16 Напряжением 10кВ; 75. Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сечением , мм2; м. |
| --- |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Трухан Д.Б. |  |  | Спецификация оборудования | Лит |  |  | Лист | Листов |  |
| Руковод. |  | ЛуфероваА.И. |  |  |  |  | У |  |  |  |  |
| Консульт. |  |  |  |  |  | ГГПК |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5Х70; 90. 5Х50; 294. 5Х16; 235. 5Х10; 158,5. 5Х4; 29,5. 5х10; 83. 5х6; 61. 5х2,5; 17. Провод одножильный АПВ сечением, мм2; м. 35; 42. 25; 73. 16; 117. 8; 73. 5; 100. 2,5; 48. Кабель КПГ гибкий с медными жилами сечением мм2. 4х6; 90. Трубы; м. Труба пластмассовая диаметром мм п.50; 53. Труба пластмассовая диаметром мм п.40; 23. Труба пластмассовая диаметром мм п.32; 58. Труба пластмассовая диаметром мм п.20; 40. 2. Расчёт эффективного форда времени среднесписочного рабочего в год. Для определения эффективного фонда одного среднесписочного рабочего составляется баланс рабочего времени. Баланс рабочего времени может быть плановым и отчетным. Плановый баланс характеризует количество часов, которое должен отработать один рабочий с среднем в течении планового периода. Отчетный баланс характеризуется фактическое использование рабочего времени. Таблица 2.1 – Расчет эффективного времени работы одного рабочего в год при пятидневной рабочей неделе. № п/п; Наименование показателя; Ед. изм.; Показатели. 1; Календарный фонд времени; дни; 365. 2; Количество нарабочих дней всего, в т.ч. - праздничные - выходные; дни дни дни; 110 9 101. 3; Календарный фонд рабочего времени (п.1-п.2); дни; 255. 4; Невыходы на работу всего, в т.ч - очередные отпуска - отпуска на учёбу - по болезни - выполнение гос. обязанностей - прогулы; дни дни дни дни дни дни; 33,4 29 0,6 3,5 0,3 -. 5; Эффективный фонд рабочего времени (п.3-п.4); дни; 221,6. 6; Средняя продолжительность рабочего дня; часы; 8. 7; Эффективный годовой фонд рабочего времени (п.5*п.6); часы; 1774,4. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

2. Расчёт эффективного форда времени среднесписочного рабочего в год.

Для определения эффективного фонда одного среднесписочного рабочего составляется баланс рабочего времени.

Баланс рабочего времени может быть плановым и отчетным. Плановый баланс характеризует количество часов, которое должен отработать один рабочий с среднем в течении планового периода. Отчетный баланс характеризуется фактическое использование рабочего времени.

Таблица 2.1 Расчет эффективного времени работы одного рабочего в год при пятидневной рабочей неделе.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Календарный фонд времени | дни | 365 |
| 2 | Количество нерабочих дней всего, в т.ч. - праздничные - выходные | дни дни дни | 110 9 101 |
| 3 | Календарный фонд рабочего времени (п.1-п.2) | дни | 255 |
| 4 | Невыходы на работу всего, в т.ч - очередные отпуска - отпуска на учёбу - по болезни - выполнение гос. обязанностей - прогулы | дни дни дни дни дни дни | 33,4 29 0,6 3,5 0,3 - |
| 5 | Эффективный фонд рабочего времени (п.3-п.4) | дни | 221,6 |
| 6 | Средняя продолжительность рабочего дня | часы | 8 |
| 7 | Эффективный годовой фонд рабочего времени (п.5*п.6) | часы | 1774,4 |

3. Расчет трудоёмкости ремонтных работ и численности персонала электрохозяйства цеха

Ремонт – это способ возмещения основных производственных фондов, это комплекс работ для поддержания и восстановления исправности и работоспособности оборудования и сетей за счёт замены или восстановления изношенных элементов, регулировки и наладки ремонтируемого оборудования. Ремонт может быть:

- вынужденный   (аварийный)   —   производится   после   выявления

неисправности или отказа оборудования или сети в период между плановыми ремонтами;

- неплановый — ремонт, выполнение которого оговорено в нормативной документации, но осуществляется в неплановом порядке;

- плановый — ремонт, предусмотренный в нормативной документации и осуществляемый в плановом порядке. Одним из видов  планового  ремонта является профилактический (предупредительный) ремонт. Он производится в плановом порядке до появления неисправностей. Профилактический ремонт предупреждает износ оборудования и сетей, позволяет осуществлять предварительную подготовку к предстоящему текущему или капитальному ремонту.  Профилактические ремонты заранее планируются и поэтому по своему характеру, являются не только предупредительными, но и плановыми ремонтами.

Система планово-предупредительного ремонта представляет собой форму организации ремонта и является комплексом организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение профилактических ремонтов и регламентирующих техническое обслуживание основных средств.

Ремонтный цикл - наработка энергетического оборудования и сетей, выраженная в годах календарного времени между двумя плановыми капитальными ремонтами, а для вновь вводимого оборудования и сетей — наработка от ввода в эксплуатацию до первого планового капитального ремонта. Продолжительность ремонтного цикла для каждого вида энергооборудования и сетей определяется условиями эксплуатации, требованиями к степени безотказности, конструктивными особенностями, указаниями инструкциями завода изготовителя и другими факторами.

Структура ремонтного цикла определяет последовательность выполнения различных видов ремонта и работ по техническому обслуживанию в пределах одного ремонтного цикла. В общем виде она включает проведение осмотров, профилактических испытаний и проверок, текущего и капитального ремонта, а в промежутках между этими операциями — осуществление нерегламентированного ТО.

Межремонтный период — наработка энергетического оборудования и сетей, выраженная в месяцах календарного времени между двумя плановыми ремонтами, а вновь вводимого энергооборудования или сетей — наработка от ввода в эксплуатацию до первого планового ремонта

Межосмотровой период — наработка энергооборудования и сетей в месяцах календарного времени между двумя плановыми осмотрами, предусмотренная соответствующими ПТЭ и ПТБ, эксплуатационными инструкциями и планируемыми как самостоятельные операции в структуре ремонтного цикла

Категория сложности ремонта (КСР) является условной величиной плановой трудоемкости текущего ремонта какого-либо конкретного типоразмера оборудования, принимаемой за эталон при оценке трудоемкости производства нормального объема работ текущего ремонта других типоразмеров оборудования с учётом их ремонтных особенностей.

Трудоёмкость ремонта — трудозатраты на проведение одного ремонта того или иного вида для каждой единицы энергооборудования, каждого данного участка сети. Суммарная трудоёмкость всех видов профилактических ремонтов и технического обслуживания определяет приведённый объём ремонтных работ службы предприятия, даёт возможность объективного планирования по каждому виду профилактических мероприятий и в комплексе.

Определение численности промышленного персонала производится исходя из плановой трудоёмкости работ. Произведем расчет на примере силового трансформатора общего назначения ТМ3-250/10/0,4 согласно спецификации оборудования. Расчет начинается с расчета общей трудоемкости.

- Число капитальных ремонтов в году – определяется как:

(3.1)

где  – продолжительность ремонтного цикла, месяцев.

Согласно таблице 5.6 [1] «Продолжительность ремонтного цикла и межремонтного периода» для силовых трансформаторов общего назначения продолжительность ремонтного цикла – 12 лет, продолжительность межремонтного периода – 36 месяцев и  продолжительность межосмотрового периода – 2 месяца.

Следовательно, по формуле (3.1) число капитальных ремонтов в году будет равно:

- Годовая трудоемкость на группу капитального ремонта. Определяется как:

(3.2)

где  – норма трудоемкости на один капитальный ремонт, н*ч;

- количество единиц оборудования или сетей.

По таблице 5.7 [1] «Нормы трудоемкости ремонта» норма трудоемкости капитального ремонта со сменой обмоток трансформатора трехфазного мощностью 250 кВА  = 190 н*ч. Отсюда:

н*ч.

- Число текущих ремонтов в году:

(3.3)

где  – продолжительность межремонтного периода, месяцев.

- Годовая трудоемкость на группу текущего ремонта:

(3.4)

где  – норма трудоемкости текущего ремонта, н*ч;

Норма трудоемкости текущего ремонта (таблица5.7) трансформатора трехфазного мощностью 250 кВА  = 40 н*ч. Отсюда:

н*ч:

- Суммарная трудоемкость работ:

(3.5)

н*ч

- Число осмотров в году:

(3.6)

где  – продолжительность межосмотрового периода, месяцев.

- Годовая трудоемкость на группу осмотров:

(3.7)

где  – коэффициент сложности осмотров. Для всего оборудования цеха установлен равным 0,1.

Отсюда, согласно (3.7):

н*ч

- Годовая трудоемкость на группу технического обслуживания:

(3.8)

где  – коэффициент сложности технического обслуживания. Для всего оборудования цеха установлен равным 0,1;

– коэффициент сменности. Согласно варианта, число смен равно 2.

Отсюда, согласно (3.8):

н*ч

- Общая трудоемкость:

(3.9)

н*ч

Расчёт трудоемкости для остального оборудования и материалов производим аналогично, и данные заносим в таблицу 3.1.

Определяем численность ремонтного персонала энергохозяйства цеха по суммарной трудоемкости ремонтных работ:

(3.10)

– суммарная трудоемкость производственной программы, н*час;

– годовой эффективный (плановый, номинальный) фонд времени одного рабочего, ч.;

– коэффициент выполнения норм времени. Принимаем равным 1,1.

По таблице 2.1 эффективный годовой фонд рабочего времени  часов, а, согласно таблице 3.1, трудоемкость производственной программы  н*час. Отсюда, по формуле (3.10):

или, округляя до целого значения – 1 человек.

Численность дежурного персонала зависит от принятой на предприятии системы межремонтного (технического) обслуживания энергооборудования и определяется исходя из условий:

– оперативный дежурный персонал работает аналогично режиму работы производственных цехов (участков);

– дежурный персонал на двух трансформаторных подстанциях и высоковольтном оборудовании, в соответствии с правилами техники эксплуатации и безопасности, работает по два человека.

Численность дежурного персонала определим по нормам обслуживания.

(3.11)

– суммарный объем работ по ремонту и обслуживанию оборудования
(определяется исходя из категории ремонтной сложности энергооборудования);

– сменность работы оборудования;

– норматив обслуживания, р.ед.

Норматив  обслуживания принимается для цехов холодной обработки металлов – 900 ремонтных единиц.

Из таблицы категории ремонтной сложности энергооборудования выбираем значения для нашего оборудования с учетом типа и их количества:

- асинхронные двигатели с фазным ротором = 144,7

- магнитные пускатели (4*0,5) = 2

- силовые трансформаторы (для ТМЗ 250 кВА) = 12

- для батарей статических конденсаторов емкостью до 100 квар = 3

- для силовых распределительных шкафов на 6 питающих линий (4*2,0) = 8

- для однопроводной линии (на каждые 100м):

- до 2,5 мм ((48/100)*1,5) = 0,72

- до 6 мм ((100/100)*2,0) = 2,0

- до 16 мм ((190/100)*3,0) = 5,7

- до 35 мм ((115/100)*3,5) = 4,025

- кабельные сети (на каждые 1000м):

- проложенные в земле, сечением до 70мм2 ((75/1000)*5,0) = 0,375

- проложенные по стенам на высоте 2,5м, сечением до 70мм2

((780/1000)*12,0) = 9,36

Суммарный объем работ по ремонту и обслуживанию оборудования  отсюда равен 1444,7+2+12+3+8+0,72+5,7+4,025+0,375+9,36=189,88. Отсюда численность дежурного персонала равна:

Так как цех работает в две смены, принимаем численность дежурного персонала в количестве 2-х человек.

4. Расчет годового фонда оплаты труда персонала энергохозяйства цеха

Заработная плата - это цена рабочей силы, соответствующая стоимости предметов потребления и услуг, которые обеспечивают воспроизводство рабочей силы удовлетворяя физические и духовные потребности самого работника и его семьи.

Фонд заработной платы, именуемый в некоторых официальных документах фондом оплаты труда, отражает условия оплаты труда, гарантии и компенсации, определенные работодателем и работником на основе коллективных и трудовых договоров, которые и формируют индивидуальную заработную плату работников. В состав фонда заработной платы включаются начисленные предприятием суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах за отработанное и неотработанное время, стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, а так же выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер.

Основная заработная плата - это заработная шита за отработанное на предприятии время, т.е часовой фонд.

Дополнительная заработная плата - это заработная плата за неотработанное время, она состоит из доплат до годового и дневного фонда заработной платы.

В цехе станочного оборудования работают один человек из дежурного персонала четвертого разряда и один человек из ремонтного персонала шестого разряда. Расчет годового фонда заработной платы для этих работников выполнен в таблице 4.1 согласно следующим условиям:

- Фонд з/п по тарифу = Дневная тарифная ставка * Время работы;

- Итого основной фонд з/п = Фонд з/п по тарифу + Доплаты к тарифу + +Поощрительные выплаты  + Выплаты компенсационного характера;

- Всего годовой фонд з/п = Основной фонд з/п + Дополнительная з/п.

5. Составление сметы затрат по видам ремонта оборудования

Определим стоимость ремонта по калькуляционным статьям расходов.

Таблица 5.1   Расчёт стоимости ремонта по калькуляционным статьям затрат

| № п/п | Статьи затрат |  | Затраты, тыс. руб. | Алгоритм расчёта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1 | Сырьё и материалы |  | 390 |  |  |
| 2 | Комплектующие изделия и полуфабрикаты |  | 4620 |  |  |
| 3 | Топливо и энергия на технологические цели |  | 600 |  |  |
|  | Итого прямые материальные затраты |  | 5610 |  |  |
| 4 | Основная заработная плата производственных рабочих |  | 19872,2 | Таблица 4.1 |  |
| 5 | Дополнительная заработная плата производственных рабочих |  | 2384,7 | Таблица 4.1 |  |
| 6 | Отчисления в фонд социальной защиты населения |  | 7567,35 | (19872,2+2384,7)*0,34 |  |
| 7 | Отчисления на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний |  | 111,28 | (19872,2+2384,7)**0,005 |  |
| 8 | Расходы на подготовку и освоение производства |  | 168,3 | 5610*0,03 |  |
|  | Итого технологическая себестоимость |  | 35713,83 | 5610+19872,2+2384,7+ +7567,35+111,28+168,3 |  |
| 9 | Расходы по эксплуатации и содержанию оборудования |  | 26708,28 | (19872,2+2384,7)*1,2 |  |
| 10 | Общепроизводственные расходы (включаются расходы на оплату труда обслуживающего персонала цеха, расходы на ремонт ОПФ, цеха и т.д.) - цеховая себестоимость |  | 29808,3 | 19872,2*1,5 |  |
|  | Итого цеховая себестоимость |  | 97840,41 | 5610+35713,83+ +26708,28+29808,3 |  |
| 11 | Общехозяйственные расходы |  | 26708,28 | (19872,2+2384,7)*1,2 |  |
| 12 | Прочие производственные расходы |  | 9784,04 | 97840,41*0,1 |  |
|  | Итого производственная себестоимость |  | 134332,73 | 97840,41+26708,28+9784,04 |  |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 13 | Коммерческие расходы | 4029,98 |  |  | 134332,73*0,03 |
| 14 | Отчисления в инновационный фонд | 345,91 |  |  | (134332,73+4029,98)*0,025 |
|  | Всего полная себестоимость | 138708,62 |  |  | 134332,73+4029,98+345,91 |
| 15 | Прибыль (25%) | 34677,16 |  |  | 138708,62*0,25 |
|  | Цена производства | 173385,78 |  |  | 138708,62+34677,16 |
| 16 | Налоги и отчисления (РЦФ) | 1751,37 |  |  | (173385,78 / 99)*1 |
|  | Отпускная цена предприятия без НДС | 175137,15 |  |  | 173385,78+1751,37 |
|  | НДС (18%) | 35027,43 |  |  | 175137,15*0,20 |
|  | Отпускная цена с НДС | 210164,58 |  |  | 175137,15+35027,43 |

6. Составление сметы затрат на электрооборудование, материалы и монтаж.

Смета затрат на электрооборудование, материалы и монтаж необходима для определения стоимости электромонтажных работ при проектировании системы электроснабжения. В прейскурантах и ценниках даны цены 1991 года. Для перевода цен для данного периода используем повышающие коэффициенты роста цен.

Таблица 6.1 Смета затрат на электрооборудование, материалы и монтаж.

| № п/п | Обоснование | Наименование видов работ и затрат | Ед. изм |  | Стоимость ед.изм./всего: руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коли чество |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  |  |  | Материальные ресурсы |  |  | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | в т/ч з/п |  | Всего |  | в т/ч транс порт |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Ц8-141-3 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ,МАССОЙ 1 М ДО 3КГ, ПРОКЛАДВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ | 100М |  | 21 | 5 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 30 |
|  |  |  | 0,75 |  | 16 | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 23 |
| 2 | Ц8-142-1 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М |  | 9 | 18 |  | 5 |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  | 0,75 |  | 7 | 14 |  | 4 |  |  |  |  | 21 |
| 3 | ЦТРАС-5 | УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ЛС-П-250 | КМ |  | 27 | 1 |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  | 0,075 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Ц8-160-1 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ 3-4 ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ,СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 | 1ШТ |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |
|  |  |  | 2 |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  | 14 |
| 5 | С501-54000 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКИ ААШВУ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 3Х16 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 1820 |  | 375 | 1820 |
|  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  | 137 |  | 28 | 137 |
| 6 | 240529-1492 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ | 1ШТ |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |
| 7 | 240529-1569 | НАКОНЕЧНИКИ | 1ШТ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |
| 8 | С552-906 | ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ | 1М |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
|  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  | 750 |
| 9 | Ц8-417-1 | ШИНОПРОВОД НА ТОК 630 А, ЗАКРЫТЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА СТОЙКАХ | 100 М |  | 261 | 70 |  | 20 |  | 15 |  | 3 | 346 |
|  |  |  | 0,14 |  | 37 | 10 |  | 3 |  | 2 |  |  | 49 |
| 10 | ЦПН1-349 | ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНОЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 110 ДО 220 КВ МОЩНОСТЬЮ ДО 80 МВА | 1ШТ |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  | 248 |
|  |  |  | 1 |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  | 248 |
| 11 | Ц8-148-3 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ,МАССОЙ 1 М ДО 3 КГ ВПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБКАХ | 100 М |  | 34 | 4 |  | 1 |  | 6 |  | 1 | 44 |
|  |  |  | 5,43 |  | 185 | 22 |  | 5 |  | 33 |  | 5 | 240 |
| Продолжение таблицы 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 12 | Ц8-481-20 | ПОДГОТОВКА МАШИН К ИСПЫТАНИЮ,СДАЧЕ ПОД ПУСК И НАЛАДКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО 0,15Т | 1ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |
|  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |
| 13 | Ц8-413-12 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ТРУБКЕ ДО 6 | 100 М |  | 43 | 1 |  |  |  | 7 |  | 1 | 51 |
|  |  |  | 5,43 |  | 233 | 5 |  |  |  | 38 |  | 5 | 276 |
|  |  |  | 5,43 |  | 185 | 22 |  | 5 |  | 33 |  | 5 | 240 |
| 14 | Ц8-524-10 | ЯЩИКИ С РУБИЛЬНИКАМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ,НА ТОК ДО 100А | 1ШТ |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  | 1 | 10 |
|  |  |  | 27 |  | 108 |  |  |  |  | 162 |  | 27 | 270 |
| 15 | Ц8-398-3 | ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2 В ЛОТКАХ | 100 М |  | 5 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 9 |
|  |  |  | 8,34 |  | 42 | 25 |  |  |  | 8 |  |  | 75 |
| 16 | Ц8-531-2 | ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ОТДЕДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ | 1ШТ |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |
|  |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  | 20 |
| 17 | Ц8-571-14 | МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ | ШКАФ |  | 13 |  |  |  |  | 7 |  | 1 | 20 |
|  |  |  | 4 |  | 52 |  |  |  |  | 28 |  | 4 | 80 |
| 18 | Ц8-395-1 | ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА ДО 200 ММ | 1Т |  | 103 | 47 |  | 13 |  | 16 |  | 3 | 166 |
|  |  |  | 0,816 |  | 84 | 38 |  | 11 |  | 13 |  | 2 | 135 |
| 19 | ЦПН1-4900 | КТП С ТРАНСФОРМАТОРОМ МАСЛЯНЫМ, МОЩНОСТЬЮ ДО 320 КВА С КОЛИЧЕСТВОМ ОТХОДЯЩИХ ФИДЕРОВ ДО 5 | 1КТП |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
|  |  |  | 1 |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  | 552 |
| 20 | ЦПН1-2401 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ | 1ШТ |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  | 4 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| 21 | С501-99065 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 5Х2,5 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 241 |  | 23 | 241 |
|  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 22 | С501-99067 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 5Х6 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 376 |  | 45 | 376 |
|  |  |  | 0,061 |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 3 | 23 |
| 23 | С501-99068 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 5Х10 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 545 |  | 56 | 545 |
|  |  |  | 0,083 |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 5 | 45 |
| 24 | С501-99069 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКИ АВВГ, СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 5Х16 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 732 |  | 70 | 732 |
|  |  |  | 0,235 |  |  |  |  |  |  | 172 |  | 16 | 172 |
| Продолжение таблицы 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 25 | С501-99072 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,5Х50 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 1983 |  | 203 | 1983 |
|  |  |  | 0,294 |  |  |  |  |  |  | 583 |  | 60 | 583 |
| 26 | С501-99072 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 5Х70 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 1983 |  | 203 | 1983 |
|  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 178 |  | 18 | 178 |
| 27 | С530-2100 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР.,50ММ | 10М |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |
| 28 | С530-2000 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР.,40ММ | 10М |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
| 29 | С530-11600 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР.,20ММ | 10М |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |
| 30 | С530-11800 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР.,32 ММ | 10М |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |
| 31 | С514-16000 | ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛП100x75 У1 | 1М |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  | 568 |  |  |  |  |  |  | 568 |  | 568 | 568 |
| 32 | С514-500 | ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ЯБПВ, ТИПА: ЯБПВ-1 НА 100А | 1ШТ |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 1 | 17 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 1 | 17 |
| 33 | С514-8100 | ШИНОПРОВОДЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 250А ШРА, У2030МУ3 | СЕКЦ |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 3 | 63 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 3 | 63 |
| 34 | С514-7400 | СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ L-1000ММ, У2020МУ3 | СЕКЦ |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 2 | 32 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 4 | 64 |
| 35 | С514-4500 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У2038 У3 | 1ШТ |  |  |  |  |  |  | 56 |  | 3 | 56 |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1120 |  | 60 | 1120 |
| 36 | С514-7600 | СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ L-3000ММ, У2018МУ3 | СЕКЦ |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 3 | 64 |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 512 |  | 24 | 512 |
| 37 | С514-8100 | СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ, У2030МУ3 | СЕКЦ |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 3 | 63 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 3 | 63 |
| 38 | С514-8200 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ, У2028МУ3 | СЕКЦ |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 39 | С507-22700-9 | ПРОВОД МАРКИ АПВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 2,5 ММ2 | 1М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | С507-23000 | ПРОВОДА МАРКИ АПВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 5 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 3 | 54 |
|  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 41 | С507-23200 | ПРОВОДА МАРКИ АПВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 8 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 78 |  | 4 | 78 |
|  |  |  | 0,073 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 42 | С507-23400 | ПРОВОДА МАРКИ АПВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 16 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 162 |  | 21 | 162 |
|  |  |  | 0,117 |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 2 | 19 |
| 43 | С507-23500 | ПРОВОДА МАРКИ АПВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 25 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 234 |  | 25 | 234 |
|  |  |  | 0,073 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 2 | 17 |
| Продолжение таблицы 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 44 | С507-23600 | ПРОВОДА МАРКИ АПВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 35 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 318 |  | 29 | 318 |
|  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 1 | 13 |
| 45 | С503-2100 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ КПГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, 4Х6 ММ2 | 1000 М |  |  |  |  |  |  | 309 |  | 28 | 309 |
|  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 3 | 28 |
| 46 | 150447-4222 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-3220 | 1ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 150447-4220 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2220 | 1ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 15.авг | КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УК3-0,38-75-У3 | 1ШТ |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 |
| 49 | 150447-1049-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2050 | 1ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 150447-1230 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31 | 1ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 185-22223 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР85-Ин1-104 | 1ШТ |  |  |  |  |  |  | 1526 |  | 76 | 1526 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4578 |  | 228 | 4578 |
| 52 | 2308-1073 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АССИНХРОННЫЙ | 1ШТ |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |
| Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  | 1679 | 118 |  | 24 |  | 4052 |  | 845 | 5849 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5378 |
| Добавочные коэффициенты, учитывающие рост цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж |  |  | 2335,5 | 4584,5 |  | 2335,5 |  | 6123 |  |  | 4534,8 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6123 |  |
| Итого по смете с учетом добавочных коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж |  | 3921304,5 |  |  | 540971 |  | 56052 |  | 24810396 |  | 29272671 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32929494 |
|  |  | Накладные расходы (193.1% от з/п рабочих+экспл. машин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 572 145 |  |
|  |  | Плановое накопление (190.7% от з/п рабочих+экспл. машин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 509 559,3 |  |
|  |  | Итого стоимость оборудования с учётом накладных расходов и плановых накоплений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 283 869 |  |

7. Расчёт платы энергосистеме за потребляемую электроэнергию

Годовой расход электроэнергии силовыми электроприемниками определяем по формуле:

, кВт.ч					 (7.1)

– расчётная максимально потребляемая активная мощность силовых электроприемников цеха, кВт. Согласно исходным данным, равна 125 кВт.

– число часов использования максимума нагрузки, час. При работе в одну смену  часов.

кВт.ч

Годовой расход электроэнергии на освещение определяем по формуле:

, кВт.ч					 (7.2)

– расчётная активная мощность освещения, кВт. Согласно исходным данным, равна 20,78 кВт.

– число часов горения ламп, час. При работе в одну смену  часов.

кВт.ч

Так как мощность цеха не превышает 750 кВА, то оплату за электроэнергию будем производить по одноставочному тарифу. При одноставочном тарифе плата производится по цене за 1 кВт.ч пропорционально количеству потребленной электроэнергии.:

, руб. 						(7.3)

– стоимость 1 квт.ч электроэнергии, руб.

– расход электроэнергии, учтенной счетчиком, кВт.ч.

– валютный коэффициент, определяемый по формуле:

(7.4)

рубля.

Одноставочные тарифы предназначены для расчёта с бытовыми потребителями, государственными учреждениями, общественными организациями, маломощными промышленными потребителями (с присоединенной мощностью менее 750 кВА), производственными сельскохозяйственными потребителями и электрофицированным транспортом.

Для расчёта платы за потребляемую электроэнергию большинства промышленных и приравненных к ним потребителей, у которых присоединенная мощность более 750 кВА, применяется двухставочный тариф. Он состоит из основной ставки за 1 кВт мощности, участвующий в максимуме нагрузки энергосистемы, и дополнительной ставки за 1 кВт.ч потребляемой энергии. Размер годовой платы за потребляемую энергию определяется по формуле:

, руб. 				(7.5)

и  – основная и дополнительная ставки, руб.

– нагрузка потребителя, участвующая в максимуме энергосистемы, кВт.

– количество потребленной электроэнергии, кВт.ч.

– валютный коэффициент.

Определим стоимость потребляемой электроэнергии с учетом НДС:

П с НДС = 118 119 703 * 1,2 = 141 743 644 рублей.

8. Технико-экономическое обоснование выбора установки компенсирующего устройства

Определяем годовой расход реактивной энергии до компенсации:

, квар.ч 					(8.1)

– расчётная реактивная мощность силовых электроприемников цеха, квар. Согласно исходным данным, равна 102,2 квар.ч

квар.ч

Определяем плату за потребленную электроэнергию до компенсации:

, руб. 					(8.2)

– стоимость 1 квар.ч реактивной энергии (1 квар.ч=2,5 руб.)

– валютный коэффициент, определяемый по формуле:

(8.3)

рубля.

Определяем годовой расход реактивной энергии после компенсации:

, квар.ч 					(8.4)

– расчётная реактивная мощность силовых электроприемников цеха, квар.

квар.ч

рубля.

Прибыль предприятия за счёт снижения платы энергосистеме составит:

, руб. 						(8.5)

, руб.

Затраты на приобретение и монтаж компенсирующего устройства определяем по формуле:

, руб. 					(8.6)

– стоимость компенсирующего устройства, руб.

– мощность компенсирующего устройства, Мвар.

– стоимость монтажа (1 Мвар = 9 руб. в ценах 1991 года):

, руб.

Определяем срок окупаемости компенсирующего устройства:

, лет. 						(8.7)

, лет.

Определяем срок окупаемости компенсирующего устройства. Коэффициент экономической эффективности:

. 								(8.8)

,

Так как  (лет) и  (= 0,12), то выбор установки компенсирующего устройства целесообразен.

9. Определение себестоимости 1 кВт.ч энергии

Себестоимость потребляемой энергии на предприятии складывается из платы энергосистеме и из собственных расходов по энергохозяйству предприятия. Здесь необходимо дать определение экономического показателя – себестоимости 1 кВт.ч энергии на промышленном предприятии.

Расчет себестоимости электроэнергии ведется следующим образом:

- Определяется стоимость 1 кВт.ч потребленной энергии

,							(9.1)

– плата за активную электроэнергию, руб. (без НДС но с учетом валютного коэффициента)

– годовое потребление электроэнергии, кВт.ч (см. 7.3).

руб.

- Рассчитываем дополнительные затраты по электроснабжению предприятия, которые состоят из следующих расходов:

2.1) На основные и вспомогательные  материалы для проведения планово-предупредительного ремонта энергооборудования:

,	руб.						(9.2)

– фонд заработной платы, тыс. руб. Согласно таблице 4.1:

тыс. руб.

2.2) На текущий ремонт и обслуживание электрооборудования:

,	руб.						(9.3)

– стоимость энергооборудования, тыс. руб. Согласно смете затрат:

тыс. руб.

2.3) На амортизацию электрооборудования и устройств:

,	руб.						(9.4)

тыс. руб.

2.4) На потери электроэнергии в сетях и трансформаторах:

,	руб.						(9.5)

тыс. руб.

- Определяем суммарные дополнительные затраты на электроснабжение предприятия:

, руб.			(9.6)

тыс. руб.

- Определяем дополнительную стоимость электроэнергии:

, руб.						(9.7)

руб.

- Определяем полную стоимость электроэнергии:

, руб.						(9.8)

руб.

- Себестоимость 1 кВт.ч электроэнергии с учётом НДС:

, руб.						(9.9)

руб.

10. Технико-экономические показатели проекта

При подведении итогов курсовой работы сведем все данные в одну таблицу, в которой будут отражены все технические и экономические показатели курсовой работы.

Таблица 10.1 Технико-экономические показатели проекта.

| Наименование | Ед.измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего | Час. | 1774,4 |
| Суммарная трудоёмкость ремонтных работ | Чел.час. | 1544 |
| Количество персонала: |  |  |
| Ремонтного | Чел. | 1 |
| Дежурного | Чел. | 2 |
| Годовой фонд ЗП | Тыс.руб. | 22256,8 |
| Стоимость материалов | Тыс.руб. | 24810,396 |
| Стоимость запасных частей | Тыс.руб. | 4620,0 |
| Стоимость электрооборудования | Тыс.руб. | 32929,494 |
| Стоимость монтажа электрооборудования | Тыс.руб. | 29272,671 |
| Стоимость за потребляемую электроэнергию | Тыс.руб. | 141743,644 |
| Срок окупаемости КУ | Лет | 8,1 |
| Себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии | Руб. | 707,7 |

Заключение.

«Экономика предприятия» позволяет получить инструментарий для технико-экономического обоснования строительства, реконструкции промышленного объекта, оценки хозяйственных результатов, выявлении недостатков  в хозяйственной политике предприятия и разработки организационно-технических мероприятий по ее совершенствованию.

Литература

- В.Т. Мелехин, Г.Л. Багиев, В.А. Полянский. Организация и планирование предприятий.Л.:Энергоатомиздат, 1988;

- Оптимизация энергоснабжения промышленного предприятия. Методические указания к курсовому проектированию (под редакцией Проф. В.Н. Гусева),Л., 1977;

- Н.И. Синягин, Н.А. Афанасьев, С.А. Новиков. Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики. М.:Энергоатомиздат, 1984;

- Гурин Н.А., Янукович Г.И. “Электрооборудование примышленных предприятий и установок” – Минск.; Высшая школа, 1990

- Зайцев Н.П. “Экономика промышленных предприятий” – Минск.; Дизайн ПРО, 2001

- Нефедов Н.А. “Дипломное проектирование в машино – строительных  техникумах”, Москва.; Высшая школа, 1986

- Родкевич В.Н. “ Проектирование систем электроснабжения” – Минск.; НПООО “Пион”, 1989.