# НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

# САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ПРИОКСКОГО РЕГИОНА»

# УТВЕРЖДЕНО

# Решением Совета

# Некоммерческого Партнерства СРО

# «Объединение энергоаудиторов

# Приокского региона»

(Протокол №24  от 12.03.  2012 г.)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ    ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО   ПАСПОРТА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

# РЕСУРСОВ

(ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

откорректированные

# Тула- 2012 год

Настоящие Методические рекомендации дополняют и уточняют требования и принципы по заполнению энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), изложенные в Стандарте НП СРО «ОЭПР» «Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования» и в Стандарте НП СРО «ОЭПР» «Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основе проектной документации» .

1.Введение

2.Область применения

3.Термины и определения

4.Сокращения и обозначения

5.Общие положения

6.Заполнение форм энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования

7. Заполнение форм энергетического паспорта, составленного на основе проектной документации

8.Литература

9. Приложение 1.	Коэффициенты для пересчёта объёма потребляемых энергоресурсов в тонны условного топлива.

1.Введение

В настоящих Методических рекомендациях (далее - рекомендации) содержатся общие сведения о заполнении энергетического паспорта потребителя ТЭР, требования к предоставлению электронной и бумажной копии энергетического паспорта для регистрации в НП СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона» (СРО), требования к заполнению каждого из 24-х приложений к приказу Минэнерго РФ от 19 апреля 2010 года №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

Разработчик: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Объединение энергоаудиторов Приокского региона ». Регистрационный номер СРО 023

2. Область применения

Настоящие Рекомендации устанавливает требования к разработке и оформлению энергетического паспорта потребителя ТЭР, а также порядок направления копии энергетического паспорта для регистрации в НП СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона». Настоящий документ определяет методику заполнения энергетического паспорта потребителя ТЭР согласно приказу №182 Минэнерго РФ в целях сравнения расчетно-нормативного и фактического балансов потребления энергетических ресурсов, оценки показателей энергетической эффективности и формирования мероприятий по энергосбережению.

Положения настоящих Рекомендаций обязательны для следующих участников процесса энергетической паспортизации и энергосбережения:

юридических лиц, входящих в НП СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона».

3. Термины и определения

В настоящих Рекомендациях используются следующие термины с соответствующими определениями:

-топливно-энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) [1];

-вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса [1];

-энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) [1];

-энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю [1];

-класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность [1];

-энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов -нормативный документ, составленный по результатам энергетического обследования юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, являющимся членом СРО в области энергетических обследований, и отражающий достоверную информацию об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявленные возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективности или нормативный документ, составленный на основе проектной документации и содержащий основные расчетные показатели и характеристики объекта, нормативные параметры теплозащиты, сведения об оснащенности приборами учета;

-муниципальное образование - городское поселение или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, либо внутригородская территория города федерального значения. Статус муниципального образования определяется Конституцией РФ, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, а также Уставом соответствующего муниципального образования»;

-эффективное использование энергетических ресурсов - достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;

-потребитель топливно-энергетических ресурсов - физическое или юридическое лицо, осуществляющее использование топливно-энергетических ресурсов;

-энергоёмкость - величина потребления энергии и (или) топлива на ос-
новные и вспомогательные процессы изготовления продукции, выполнение работ,
оказание услуг на базе данной технологической системы.

4. Сокращения и обозначения

БСК - батареи статических компенсаторов;

ВЭР - вторичный (-ые) энергетический (-ие) ресурс (-ы);

ГВС - горячее водоснабжение;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; КПД - коэффициент полезного действия;

ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности;

ОКП - общероссийский классификатор продукции;

ПВХ - поливинилхлорид;

СК - синхронные компенсаторы;

СРО - саморегулируемая организация;

СТК - статические тиристорные компенсаторы

ТС - транспортное средство;

ТЭР - топливно-энергетический (-ие) ресурс (-ы); ТЭС -тепловая электрическая станция; ЭСМ -энергосберегающие мероприятия.

5. Общие положения

5.1. В соответствии с Федеральным законом [1] по результатам обязательного или добровольного энергетического обследования организация-энергоаудитор обязана составить энергетический паспорт. Энергетический паспорт составляется как единый документ и состоит из приложений, формы которых утверждены приказом МинэнергоРФ [2].

5.2. Проведение энергетического обследования обязательно для следующих лиц:

а) органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,  наделенные правами юридических лиц;

б) организации с участием государства или муниципального образования;

в) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

г) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

д) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической
энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;

е) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или
частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.

5.3. Структура энергетического паспорта потребителя утверждена приказом
Минэнерго РФ [2], и содержит следующие обязательные формы:

а) титульный лист по форме согласно приложению № 1 к приказу Минэнерго [2];

б) общие сведения об объекте энергетического обследования по форме со-
гласно приложению №2 к приказу Минэнерго [2];

в) сведения об оснащенности приборами учета по форме согласно приложению №3
к приказу Минэнерго [2];

г) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов по формам согласно приложениям №№4 - 12 к приказу Минэнерго [2];

д) сведения о показателях энергетической эффективности по форме согласно
приложению №13 к приказу Минэнерго [2];

е) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и
рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу
энергетических ресурсов) по формам согласно приложениям №№14 - 19 к
приказу Минэнерго

ж) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетиче-
ских ресурсов по форме согласно приложению №20 к приказу Минэнерго[2];

з) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности по форме согласно приложению №21 к приказу
Минэнерго [2];

и) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности по формам согласно прило-
жениям №№22 - 23 к приказу Минэнерго [2].

В соответствии с приказом Минэнерго РФ [2] энергетический паспорт, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, должен содержать двадцать три обязательные формы (№№1-23). Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации, заполняется форме №24, приведенной в приказе Минэнерго РФ [2].

Паспорт сразу заполняется  в программе XML.

Существуют две версии:

-Платная,

-Бесплатная.

Желательно пользоваться платной версией.

Открыть АРМ СРО энергопаспорт.

В правом верхнем углу найти слово нажать на слово «Настройки».

Высветится меню «Настройка доступа к данным».

Нажать на слово «Подключиться».

Ввести логин и пароль, который будет у каждого пользователя. Вводить надо с помощью набора клавиш Ctrl – V.

В левом верхнем углу нажать слово «Паспорта», затем «Мои паспорта».

В меню нажать «Создать новый паспорт».

Ввести временное имя паспорта по примеру ЭП -023-018-111.

Заполненный энергетический паспорт потребителя ТЭР в программе XML отправляется на регистрацию в НП СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона», и затем на экспертизу вместе с отчетом энергообследования.

Имя файла паспорта должно соответствовать следующему обозначению: SSS_YYYY_T_I_GGGGMMDD_HHMM, где:

SSS – уникальный номер СРО (значение от 001 до 999) в Государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования

# 023

YYYY – отчетный (базовый) год, последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта

T – код типа обследованного лица, представленный в виде:

1 – юридическое лицо,

2 – индивидуальный предприниматель;

I – идентификатор обследованного лица, представленный в виде:

тринадцатизначного кода основного государственного регистрационного номера (ОГРН) – для юридических лиц,

пятнадцатизначного кода основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

GGGG – год формирования файла паспорта, MM – месяц, DD – день;

HH – час формирования файла паспорта, MM – минута.

Расширение имени файла –  xml. Расширение имени файла может указываться как строчными буквами, так и заглавными.

Направлять энергетические паспорта на регистрацию в СРО следует по всем объектам: вновь проектируемым, реконструируемым, после капитального ремонта и по объектам, на которых было проведено обязательное или добровольное энергетическое обследование.

После получения экспертного заключения энергоаудитор распечатывает энергетический паспорт из АРМ энергопаспорт.

Войти в общее меню. Кнопка сохранить в файл или распечатать с предварительным просмотром.

В Партнерство направляется копия составленного энергетического паспорта, подписанного исполнителем и заказчиком, на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Дополнительно прикладывается отчет о выполненном энергообследовании на электронном носителе (оптическом диске) в 1 экз.

Дополнительно пересылается по электронной почте  энергопаспорт с синими подписями и печатями  в формате Portable Document Format (PDF) и в форме структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML). Допускается пересылка документов в формате PDF и  XML на электронном носителе (оптическом диске).

6. Заполнение форм энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования

«Титульный лист»- Общие сведения

Наименование саморегулируемой организации уже указано.

У каждой организации должно быть введено название в ячейке «Организация, проводимая энергетическое обследование», например Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза ПБ и С».

Должность лица, проводившего энергетическое обследование, например Директор.

Ф.и.о. лица, проводившего энергетическое обследование, например  В.Н.Петров.

Наименование обследованной организации полностью, например Муниципальное образовательное учреждение Детский сад №5 «Берёзка».

Сокращенное наименование обследованной организации, например МОУ Детский сад №5 «Берёзка».

Заказал проведение энергетического обследования, должность, например директор.

Регистрационный номер паспорта ЭП -023-018-111.

Отчетный год паспорта 2011.

Организация проводит передачу энергетических ресурсов. Должен быть нажат значок, тогда все приложения будут высвечиваться.

Далее нажать Паспорта по результатам обязательного обследования – левая сторона, затем сведения об  обследуемой организации. Высветятся приложения.

Сведения об  обследуемой организации

Наименование организации полностью , например

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги».

ОПР –организационно-правовая форма. Должна быть так, как в Уставе у обследуемой организации. Например, по школам:

Учреждения.

Юридический адрес. Заполнять по возможности все ячейки.

Фактический адрес. Заполнять по возможности все ячейки.

Если юридический и фактический адреса совпадают –заполнять все.

Наименование головной организации- заполнять при наличии головной организации. В этом случае, должны быть производственные подразделения в табл. 2 прил 2.

Доля государственной (муниципальной собственности), % (для акционерных обществ). Указать долю, т.к. это отражено в уставных документах обследуемой организации.

Обязательно указывать реквизиты:

Нажать - Изменить ИНН/КПП, ввести ИНН,КПП

ОГРН,

БИК.

ОКВЭД.

р/с и реквизиты банка.

Заполнение реквизитов является обязательным для всех организаций.

Если организация не имеет собственного р/с, то надо указать р/с головного финансового управления.

Без заполненных реквизитов энергетический паспорт на экспертизу не принимается.

Руководитель. ФИО полностью.

Телефон (Код) телефон, факс

Лицо, ответственное за техническое состояние оборудования. ФИО полностью.

Телефон (Код) телефон, факс

Лицо, ответственное за энергетическое хозяйство. ФИО полностью.

Телефон (Код) телефон, факс.

Сведения об обособленных подразделениях организации- заполняется при наличии обособленных подразделений.

В этом случае, таблица 1 в приложении №2 к приказу Минэнерго РФ [2] заполняется для всей организации (суммированием отдельных показателей). В таблице 2 этого же приложения приводится полный перечень обособленных подразделений, а формы №№3-23 заполняются отдельно по каждому подразделению.

Если у обследуемой организации отсутствуют обособленные подразделения в других муниципальных образованиях, то формы №№3-23 заполняются в целом для всей организации.

Таблицу 1 Приложения №2 заполняют в целом для организации. В данной таблице необходимо представить данные об объеме, стоимости производимой продукции, о потреблении в натуральном и стоимостном выражении энергетических ресурсов по предприятию за 5 лет (базовый год и четыре года, предшествующие базовому). Базовым считается прошедший календарный год.

Пример. Энергетический паспорт составляется по результатам обследования, проведенного в марте 2012года. Базовым (отчетным) годом является 2011, а предшествующие годы, сведения о которых также необходимо отразить в энергетическом паспорте потребителя ТЭР - 2007, 2008, 2009, 2010 гг.

Таким образом, при разработке энергетического паспорта потребителя ТЭР необходимо запрашивать у представителей Заказчика данные за 5 лет, предшествующих текущему году.

Заполнение таблицы 1.

Все строки обязательно должны быть заполнены по всему сроку обследования. В случае, если в данном периоде, организация имела другие балансовые разграничения, то это надо отразить * в примечании.

В строке 1 необходимо указать вид основной производимой продукции (работ или услуг). Если обследуемое предприятие (организация) производит несколько видов продукции (работ, услуг), необходимо выделить основной вид продукции (работ, услуг). Если предприятие производит несколько видов продукции (работ, услуг) и невозможно определить, какой из них является основным, то основной вид продукции (работ, услуг) определяют по наибольшему объему производства продукции (работ, услуг) в денежном выражении.

В строке 1.1 необходимо указать код основной продукции (работ, услуг):

# Если организация оказывает услуги, то по ОКУН услуг населению

ОК 002-93[6].

Код будет состоять из семи цифр, например: 010 000 2

# Если организация выпускает продукцию, то по ОКП

ОК-005-93Общероссийский классификатор продукции [5]

Код будет состоять из семи цифр, например: 01 0000 2

Код ОКП содержит шесть значащих цифр и одну контрольную цифру (контрольное число). Первые два знака  идентифицируют класс продукции; третий — подкласс;  четвертый — группу; пятый — подгруппу; шестой — вид продукции. Второй и третий знаки кода ОКП, как правило, разделяются пробелом.

В строке 2 указывается объем производства всей продукции (работ, услуг) в денежном выражении (тыс. руб.). Если организация не выпускает продукцию, например школы, то ставиться объем финансирования.

В строке 3 указывается производство всей продукции (работ, услуг) в натуральном выражении. Если производится несколько различных видов продукции (работ, услуг), то следует указывать объем производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении по каждому из видов продукции, указанных в строке 3, т.е. в т.ч. 3.1, 3.2. и т.д.

Если при заполнении формы АРМ нет нужных единиц измерения, то надо зайти в основное меню. В правом верхнем углу зайти в Настройки. Внизу список единиц измерения –настроить.

Высветится окно -формирование списка единиц измерения. Найти нужную единицу в полном списке единиц измерения.

Перенести в список направо стрелкой в список выбранных единиц измерения, Ок. Зайти в паспорта- левый верхний угол.

В п.3. и п.5. должны появиться  выбранные единицы.

В строки 4-6 заносят объем производства основной продукции (работ, услуг) в натуральном и денежном выражении и объем производства дополнительной продукции (работ, услуг) в денежном выражении. Если обследуемая организация осуществляет производство нескольких дополнительных видов продукции (работ, услуг), то в строке 6 следует указать суммарное значение объема производства всех дополнительных продукций (работ, услуг) в денежном выражении.

В строке 7 таблицы 1 показывают общее потребление энергетических ресурсов (в тыс. т.у.т.), необходимых для производства всей продукции (работ, услуг). В данную строку заносят суммарное потребление ТЭР (кроме воды):

-электроэнергии сторонней;

-теплоэнергии сторонней;

-топлива в случае существования собственной котельной;

-моторного топлива.

Например,

прил. 4 п.1.1.  электроэнергии

1500 тыс.кВт.ч.*0,3445т.у.т./тыс.кВт.ч.=517 т.у.т.

прил. 4 п.1.1.  теплоэнергии

1000 Гкал * 0,1486 т.у.т./Гкал=149 т.у.т.

Моторного топлива 20 т.у.т.

Итого : 517+149 +20=686 т.у.т. или 686/1000=0,686 тыс. т.у.т.

В строке 8 необходимо указать суммарное потребление всех энергетических ресурсов (за исключением холодной воды) в тыс. т.у.т. на производство основной продукции (работ, услуг). Если организация не может выделить потребление условного топлива на основную продукцию, то данное значение следует брать пропорционально объему выпускаемой основной продукции в общем объеме производства.

В строку 9 заносят объем потребления энергетических ресурсов-электроэнергии, тепла, газа, моторного топлива, воды  по номенклатуре основной продукции (работ, услуг) в тыс. руб.

В строку 10 заносят объем потребленной воды по годам в тыс.куб м , кроме этого необходимо выделить количество воды, использованное на производство основной продукции (работ, услуг). Если организация не может выделить потребление воды на основную продукцию, то данное значение следует брать пропорционально объему выпускаемой основной продукции в общем объеме производства.

В строке 11 необходимо указать расчетное значение энергоемкости производства продукции (работ, услуг), которое определяется как отношение потребления энергетических ресурсов в тыс. руб. (строка 7) к объему производства продукции (работ, услуг) в тыс. руб. (строка 2).

В строке 12 необходимо отразить энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции (строка 8/строка 4).

В строке 13 указывают долю платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) в процентах (графа 9/графа 2x100%).

В строке 14 записывают суммарную установленную и среднегодовую заявленную мощность электроприемных устройств в тыс. кВт.( Нельзя путать с потреблением электроэнергии в прил. 4. Имеется в виду максимальное потребление в час.). Заявленная мощность не должна превышать установленную.

В строке 15 указывают среднегодовую численность работников обследуемого объекта.

В таблице 2 Приложения №2 содержатся сведения об обособленных подразделениях обследуемой организации.

Если организация имеет филиалы или подразделения, то в таблице 2 указываются  сведения по данным филиалам. В этом случае, приложения 3 – 23 составляются отдельно для каждого филиала. Таблица 1 прил.2 -для всей организации - юридического лица.

# Приложение №3 «Сведения об оснащенности приборами учета»

В таблицу Приложения №3 заносят сведения о наличии приборов коммерческого учета электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды: количество, марка, класс точности. Необходимо указать сведения о приборах, учитывающих потребление ТЭР; производство ТЭР, отданные на сторону и полученные со стороны.

Если организация получает и потребляет, например, электроэнергию от электрических сетей по 1 вводу, то в п.1.1. ставиться 1 ввод.

Полученной со стороны – 1, потребляемой -1.

Если  организация получает и потребляет энергоресурсы по разным вводам, то это отражается в соответствующих строках. Количество оборудованных приборами вводов должно суммировать все вводы.

Кроме этого, необходимо выдать рекомендации по совершенствованию учета ТЭР. В случае отсутствия приборов учета, необходимо рекомендовать приборы к установке. При наличии поверенных приборов учета с имеющейся технической документацией по классу точности, в строке «Рекомендации по совершенствованию системы учета...» ничего не надо указывать. В графе «Примечание» можно дать краткие поясняющие комментарии.

Пример. На обследуемом предприятии ведется учет электрической энергии по показаниям счетчика марки СЭТ-4ТМ.02.2. Класс точности данного прибора составляет 0,5 S для активной мощности, 0,5 для реактивной мощности. В этом случае в графе «класс точности» указываем «0,5S/0,5», а в графе «примечание» пишем «активная мощность/реактивная мощность».

Приложение №4 «Сведения о потреблении энергетических ресурсов

и его изменениях»

В таблице Приложения № 4 необходимо показать объем потребленных энергетических ресурсов за базовый год и четыре года, предшествующих базовому году. Указывается объем потребления ТЭР (электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, природного газа (кроме моторного топлива), воды), объем потребления с использованием возобновляемых источников энергии и данные по обоснованию снижения или увеличения потребления ТЭР или возобновляемых источников энергии. Данные об объеме используемых ресурсов следует выбирать по журналам регистрации параметров потребляемых ТЭР с учетом стоимости ТЭР в конкретном году (данные бухучета).

Если организация потребляет электроэнергию, теплоэнергию, воду от сторонних источников, то в прил 4 указывается потребление электроэнергии, тепла и воды.

Если организация имеет на балансе котельную или ТЭЦ, то в прил 4 отражается только первичные ресурсы, например природный газ и сторонняя электроэнергия, сторонняя вода.

Прил. 4 связано с прил. 5

П. 1.1. прил.4. = П.1 прил.5 – П.2.3. прил. 5, т.е. общее потребление электроэнергии – электроэнергия на сторону.

При отклонении потребления ресурсов по годам не более 10% обоснования не приводятся.

Потребление моторного топлива отражается в тоннах.

бензин

1200л/1000 *0,754 т/куб.м = 0,9 тонны

Дизельное топливо

1400 л/1000*0,86 т/куб.м=1,2 тонны

Переводим в условное топливо п 1.5.

Бензин 0,9 т*1,49=1,34 т.у.т.

Дизельное топливо 1,2т*1,45=1,74 т.у.т.

Переводные единицы отражены в Приложении 1 настоящей методики.

При отклонении более 10% в качестве обоснования снижения (увеличения) объема использования ТЭР следует указать: подключение (отключение) потребителей, увеличение (снижение) объема выпускаемой продукции (работ, услуг), увеличение количества средств, потребляющих моторное топливо и т.д.

По организациям причинами отклонения могут быть изменения численности сотрудников, изменения учебного графика -1 и 2 смены, и т.д.

Часто бывает, что при неизменных внешних условиях различное потребление энергоресурсов по годам. В этом случае напрашивается вывод о нерациональном потреблении энергоресурсов. Но это определение надо согласовать с Заказчиком.

Приложение №5 «Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях»

В таблице Приложения №5 необходимо привести данные о количестве приходной и расходной частей электрической энергии за отчетный (базовый) год и за четыре года, предшествующих базовому году. Также необходимо привести прогноз по потреблению электрической энергии на пять лет, следующих за базовым годом в точности с учетом сроков внедрения по приложению 21.

По муниципальным учреждениям не надо снижать на 3% потребление ресурсов по каждому году.

Направления потребления электроэнергии: технологический расход, расход на собственные нужды, передача электроэнергии субабонентам и потери электроэнергии в оборудовании и сетях.

По первому пункту таблицы необходимо привести объемы поставляемой электроэнергии от сторонних и собственных источников (если таковые имеются), а также суммарное количество поставляемой электроэнергии.

По второму пункту таблицы нужно показать расходную часть баланса электроэнергии по основным направлениям использования.

В строке 2.1 технологический расход - отражается расход электроэнергии, затрачиваемый предприятиями, учреждениями только на технологические процессы без затрат на котельную и освещение.

Если организация не выпускает продукцию, то данная строка не заполняется.

В строке 2.2 указывают расход электроэнергии на собственные нужды для организаций, выпускающих продукцию – расход по котельной и расход на освещение, а также потребление электроэнергии организациями, не выпускающими продукцию.

В строке 2.3 указывают количество электроэнергии, передаваемое субабонентам и отпускаемое в сеть с генерации. Значение данной величины определяется суммированием количества потребляемой электроэнергии электроприемниками, а также величины потерь в линиях электропередачи, находящихся на балансе субабонента.

В строке 2.4 показывают фактические потери  – превышение факта над расчетными  технологическими потерями п.2.5. Факт получают, например, при замерах напряжения на вводе и в наиболее удаленной розетке.

В строке 2.5 указывают технологические - расчетные потери в сетях и оборудовании. К постоянным потерям относятся потери на холостой ход электрооборудования, к нагрузочным потерям относятся потери в сетях и электрооборудовании под нагрузкой. Расчет выполняют на основе статистических данных или приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326 Зарегистрирована в Минюсте России от «12» февраля 2009 г. №13314 «ИНСТРУКЦИЯ по организации в Министерстве энергетики [9] Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям».

Для учреждений рекомендуется принимать нагрузочные потери для старых зданий на уровне 3% от общего потребления электроэнергии, для новых зданий-1,5% от общего потребления электроэнергии.

Если установлены различные по классу точности приборы учета электроэнергии, то потери, обусловленные погрешностью измерения приборов, рассчитываются отдельно по линиям.

В строке 2.6 указывают нерациональные потери. Это могут быть потери, указанные по приложению 4 при согласовании с Заказчиком.

Если нет явных нерациональных потерь, эту графу не рекомендуется заполнять.

В итоговой части таблицы Приложения №5 приводится суммарное потребление электроэнергии с учетом всех потерь и затрат, в т.ч. количество электроэнергии, переданной субабонентам.

Приходная часть должна равняться расходной.

Методика расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде

(из приказа №326)

Методы расчета условно-постоянных потерь (не зависящих от нагрузки)

Потери электроэнергии холостого хода (далее – ХХ) в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) определяются на основе приведенных в паспортных данных оборудования потерь мощности холостого хода  ΔPх, по формуле:

,    кВт.ч,                                     (1)

| где | Трi | - | число часов работы трансформатора (автотрансформатора) в i-м режиме, ч; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ui | - | напряжение на высшей стороне трансформатора (автотрансформатора) в i-м режиме, кВ; |
|  | Uном | - | номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора (автотрансформатора), кВ. |

Напряжение на трансформаторе (автотрансформаторе) определяется с помощью измерений или с помощью расчета установившегося режима  сети в соответствии с законами электротехники.

Допускается для силовых трансформаторов (автотрансформаторов) потери мощности ХХ определять с учетом их технического состояния и срока службы путем измерений этих потерь методами, применяемыми на заводах–изготовителях при установлении паспортных данных трансформаторов (автотрансформаторов). При этом в обосновывающие материалы целесообразно включать официально заверенные в установленном порядке протоколы измерений потерь мощности ХХ.

# Методы расчета  нагрузочных потерь электроэнергии

Нагрузочные потери электроэнергии включают в себя потери в:

воздушных и кабельных линиях;

трансформаторах (автотрансформаторах);

шинопроводах;

токоограничивающих реакторах.

Методы расчета  нагрузочных потерь электроэнергии в отдельных элементах электрических сетей

Нагрузочные потери электроэнергии в каждом элементе электрических сетей могут быть рассчитаны одним из двух методов в зависимости от информационной обеспеченности (методы представлены в порядке понижения точности получаемых результатов расчета):

оперативных расчетов;

средних нагрузок.

# Метод оперативных расчетов

Нагрузочные потери электроэнергии в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе за базовый  период определяются по формуле:

| , кВт.ч, | (16) |
| --- | --- |

где 	R – активное сопротивление ВЛ, КЛ, шинопровода или двухобмоточного трансформатора, Ом;

Ij – токовая нагрузка ВЛ, КЛ, шинопровода или двухобмоточного трансформатора, принимаемая на интервале времени tj неизменной, А;

Pj, Qj – значения активной и реактивной мощности ВЛ, КЛ, шинопровода или двухобмоточного трансформатора, принимаемые на интервале времени tj неизменными, МВт, Мвар, соответственно;

Uj – значение напряжения на ВЛ, КЛ, шинопровода или двухобмоточного трансформатора, принятое на интервале tj неизменным, кВ;

tj - интервал времени, в течение которого нагрузка  элемента сети с сопротивлением R принимается неизменной;

M – количество интервалов времени tj в базовом  периоде.

Нагрузочные потери электроэнергии в автотрансформаторе (трехобмоточном трансформаторе) за базовый  период определяются по формуле:

| , кВт.ч, | (17) |
| --- | --- |

где 	PАТ(ТР) Вj, PАТ(ТР) Сj, PАТ(ТР) Нj,  QАТ(ТР) Вj, QАТ(ТР) Сj, QАТ(ТР) Нj, IАТ(ТР) Вj, IАТ(ТР) Сj, IАТ(ТР) Нj – значения активной и реактивной мощностей,  токовых нагрузок по обмоткам автотрансформатора (трехобмоточного трансформатора), принимаемые на интервале tj неизменными, МВт, Мвар, А, соответственно;

UАТ(ТР) Вj, UАТ(ТР) Сj, UАТ(ТР) Нj – значения напряжения по высшей, средней и низшей обмоткам автотрансформатора (трехобмоточного трансформатора) на интервале времени tj, кВ;

RАТ(ТР)В, RАТ(ТР)С, RАТ(ТР) Н – активные сопротивления обмоток автотрансформатора (трехобмоточного трансформатора), Ом.

При отсутствии измерений на низкой стороне автотрансформаторов на каждом интервале времени tj расчетного периода Т допускается выполнять расчет потерь электроэнергии по данным обмоток высшего и среднего напряжения.

Нагрузочные потери электроэнергии в токоограничивающем реакторе за базовый  период определяются по формуле:

| , кВт.ч, | (18) |
| --- | --- |

где 	Рн ТОР – значение потерь активной мощности в фазе реактора при его номинальном токе, кВт;

IН – значение номинального тока, А;

Ij – значение рабочего тока, принимаемого на интервале tj неизменными, А.

Метод средних нагрузок

Нагрузочные потери электроэнергии в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе за базовый  период определяются по формуле:

| , кВт.ч, | (19) |
| --- | --- |

где 	ΔPср – потери мощности в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе при средних за базовый период нагрузках, кВт, определяются по формуле (22);

k2ф – квадрат коэффициента формы графика за базовый  период, о.е.;

kk – коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равным 0,99), о.е.;

T – число часов в базовом  периоде, ч.

Коэффициент формы графика определяется по формуле:

| , о.е., | (20) |
| --- | --- |

где kз – коэффициент заполнения графика определяется по формуле:

| , о.е., | (21) |
| --- | --- |

| где | Wо | - | отпуск электроэнергии в сеть за время Т, кВт.ч; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тmax | - | число часов использования наибольшей нагрузки сети. |

При отсутствии данных о коэффициенте заполнения графика нагрузки, допускается kз = 0,5.

Нагрузочные потери мощности при средних за базовый  период нагрузках в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе  определяются по формуле:

| , кВт, | (22) |
| --- | --- |

где	Pср, Qср – средние значения активной и реактивной мощности за базовый  период Т, МВт, Мвар;

tg  – коэффициент реактивной мощности, о.е.;

Uср – среднее напряжение элемента за базовый  период Т, кВ;

Iср – среднее значение токовой нагрузки, А, определяется по формуле (23);

R – активное сопротивление ВЛ, КЛ, шинопровода или двухобмоточного трансформатора, Ом.

Средняя нагрузка определяется по формуле:

|  | (23) |
| --- | --- |

где	WT – электроэнергия в узле за базовый  период Т, кВт.ч.

Нагрузочные потери электроэнергии в автотрансформаторе (трехобмоточном трансформаторе) за базовый  период определяются по формуле:

| , кВт.ч, | (24) |
| --- | --- |

где 	ΔPср – потери мощности в  автотрансформаторе (трехобмоточном трансформаторе)  при средних за базовый период нагрузках, кВт, определяются по формуле (25).

Коэффициент формы графика определяется по формулам (20-21).

Нагрузочные потери мощности при средних за базовый  период нагрузках в автотрансформаторах (трехобмоточных трансформаторах)  определяются по формуле:

| , кВт, | (25) |
| --- | --- |

где 	PСР АТ(ТР) В, 	PСР АТ(ТР) С, 	PСР АТ(ТР) Н,  QСР АТ(ТР) В, 	QСР АТ(ТР) С, 	QСР АТ(ТР) Н, IСР АТ(ТР) В, 	IСР АТ(ТР) С, 	IСР АТ(ТР) Н – средние значения активной и реактивной мощностей, токовых нагрузок за базовый  период Т по обмоткам автотрансформатора (трехобмоточного трансформатора), МВт, Мвар, А, соответственно;

UСР АТ(ТР) В, 	UСР АТ(ТР) С, 	UСР АТ(ТР) Н – средние значения напряжения за базовый  период Т по выcшей, средней и низшей обмоткам автотрансформатора (трехобмоточного трансформатора), кВ;

tg  – коэффициент реактивной мощности, о.е.;

RАТ(ТР) В, RАТ(ТР) С RАТ(ТР) Н – активные сопротивления обмоток автотрансформатора, Ом.

Средняя нагрузка определяется по формуле (23) для каждой обмотки отдельно.

При отсутствии измерений на низкой стороне автотрансформаторов за базовый  период Т допускается выполнять расчет потерь электроэнергии по данным обмоток высшего и среднего напряжения.

Нагрузочные потери мощности в токоограничивающем реакторе с использованием среднего рабочего тока за базовый период Т:

| , кВт.ч, | (26) |
| --- | --- |

где 	ΔPн ТОР ср – потери мощности в токоограничивающем реакторе при средних за базовый период нагрузках узлов, кВт, определяются по формуле (27).

Коэффициент формы графика определяется по формулам (20-21).

Нагрузочные потери мощности при средних за базовый  период нагрузках в токоограничивающем реакторе  определяются по формуле:

| кВт, | (27) |
| --- | --- |

где Iср – значение среднего рабочего тока в базовом  периоде Т, А.

Средняя нагрузка определяется по формуле (23).

# Порядок расчета потерь, обусловленных допустимыми

погрешностями системы учета электроэнергии

Абсолютные потери электроэнергии (тыс.кВт.ч), обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии (Wпогр.Б), определяются как предельное значение величины допустимого небаланса электроэнергии в целом по электрической сети с учетом данных за базовый период по формуле:

Wпогр.Б = ,               (54)

| где | i (j) | - | погрешность измерительного канала принятой (отданной) активной электроэнергии по электрической сети, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wi (Wj) | - | прием (отдача) электроэнергии, зафиксированные измерительными каналами активной электроэнергии по электрической сети, тыс.кВт.ч; |
|  | n | - | количество точек учета, фиксирующих прием электроэнергии, шт.; |
|  | m | - | количество точек учета, фиксирующих отдачу электроэнергии, в том числе крупным потребителям, шт.; |
|  | k3 | - | количество точек учета трехфазных потребителей (за минусом, учтенных в «m»), шт.; |
|  | k1 | - | количество точек учета однофазных потребителей (за минусом, учтенных в «m»), шт.; |
|  | W3 | - | потребление электроэнергии трехфазными потребителями (за минусом, учтенных в «m»), тыс.кВт.ч; |
|  | W1 | - | потребление электроэнергии однофазными потребителями (за минусом, учтенных в «m»), тыс.кВт.ч. |

Относительные потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии, для ТСО в базовом периоде равны:

∆W погр.Б, % =,                                         (55)

| где | WОС.Б | - | отпуск электроэнергии в сеть в целом по электрической сети за базовый период. |
| --- | --- | --- | --- |

Относительные потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии, для ФСК и МСК в базовом периоде равны:

∆W погр.Б, % =,                                         (56)

| где | Wотп.Б | - | отпуск электроэнергии из сети в целом по электрической сети за базовый период. |
| --- | --- | --- | --- |

Погрешность измерительного канала активной электроэнергии определяется по формуле:

,                            (57)

| где | сч, ТТ, ТН | - | основные допустимые погрешности счетчиков, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения при нормальных условиях (принимаются по значению классов точности), %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | л | - | предел допустимых потерь напряжения в линиях присоединения счетчиков к ТН, %. |

Потери электроэнергии, обусловленные  допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии, по уровням напряжения распределяются пропорционально отпуску в сеть по уровням напряжения как в базовом, так и в регулируемом периодах.

В случае если в базовом году технологические потери электроэнергии превышают фактические (отчетные) потери электроэнергии, то в регулируемом году потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета, принимаются равными нулю.

Приложение № 6 «Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях»

В приложении №6 показывают сведения по балансу тепловой энергии на пять предшествующих лет, и дают прогноз на последующие пять лет. Необходимо привести прогноз по потреблению тепловой энергии на пять лет, следующих за базовым годом в точности с учетом сроков внедрения по приложению 21.

По муниципальным учреждениям не надо снижать на 3% потребление ресурсов по каждому году.

В строках 1.1 и 1.2 таблицы Приложения №6 указывают поступление тепловой энергии с горячей водой, паром или конденсатом от собственной котельной или от стороннего источника отдельно и суммарно.

В строке 2 таблицы Приложения №6 указывают расход тепловой энергии в том числе: технологические расходы (воды и пара), расход тепла на отопление и вентиляцию, на горячее водоснабжение; передача тепловой энергии сторонним потребителям (субабонентам), суммарные сетевые потери.

Технологический расход пара указывают за вычетом тепла возвращенного конденсата. Общий производственный расход тепловой энергии представляет собой сумму расходов тепловой энергии, указанных в строках 2.1, 2.2, 2.3. Общий расход тепловой энергии (итоговая строка таблицы) вычисляется как сумма общего производственного расхода, тепловой энергии, отпущенной сторонним потребителям (субабонентам), суммарных сетевых потерь и нерациональных технологических потерь в системах отопления, вентиляции и системе ГВС.

Строка «Суммарные сетевые потери» (при наличии водяных или паровых сетей на балансе обследуемой организации) за прошедшие годы заполняют по отчетным данным организации, на будущий период - по результатам расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии  (приказ №325 Минэнерго от 30 декабря 2008г. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии).

Значение в строке «Нерациональные технологические потери тепловой энергии» вычисляется как невязку (небаланс) между суммарным приходом и суммарным расходом тепловой энергии.

Приходная часть должна равняться расходной.

При  наличии на балансе обследуемой организации котельной, необходимо рассчитать потребляемое количество тепла через КПД котлов.

Например. Организация за 2011г. потребила в собственной котельной 150 тыс. куб.м  природного газа.

Перевод натурального топлива в условное:

150 тыс. куб.м *1,154=173,1 т.у.т.

КПД котлов 85%.

Удельный расход топлива 142,86/85*100=168,07 кг/у.т./Гкал

# Потребление тепла: 173,1 т.у.т : 168,07*1000=1030 Гкал

Перевод натурального топлива в условное осуществлять по коэффициентам:

Для природного газа 1,154:

Для прочих видов топлива - из приложения 1 настоящей методики.

Приложение №7 «Сведения по балансу потребления котелъно-печного топлива и его изменениях»

Методика заполнения таблицы, указанной в Приложении №7 аналогична методике заполнения таблиц, представленных в приложениях №5 и №6.

При заполнении таблицы Приложения №7 необходимо выделить следующие составляющие в потреблении котельно-печного топлива: технологическое потребление (нетопливное использование, нагрев, сушка, обжиг или плавление), на выработку тепловой энергии (в котельной, в ТЭС). Следует отметить, что в таблицу не включают потребление моторных топлив, но должны быть включены данные об использовании альтернативных (местных) видов топлив.

Коэффициенты перевода натурального топлива в условное аналогичны коэффициентам в приложении 4 из приложения 1 настоящей методики.

Приложение №8 «Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях»

В Приложении №8 необходимо указывать данные по каждой единице транспортного средства (ТС) за базовый год.

В графе «Вид транспортного средства» указывают марку ТС, например ГАЗ 3110.

Данные предоставляются бухгалтерией обследуемой организации и автотранспортными службами.

Указывается количество единиц данного ТС, например 1.

Грузоподъемность или пассажировместимость одной единицы данного ТС  либо через дробь  1,79/5 ( означает 1,79 т  на 5 чел.). Либо грузоподъемность 1,79т , либо пассажировместимость 5 чел.

Вид используемого топлива (бензин с указанием марки, керосин, дизельное топливо и др.), например, Аи-92.

Удельный расход топлива по паспортным данным, например 13,9 л/100км.

Пробег, например 172,716 тыс.км.

Объем грузоперевозок в тыс.т-км или тыс. пасс-км. Для определения данного параметра необходимо общий объем грузоперевозок или общее количество пассажиров умножить на пробег ТС. Например,155,444 тыс.т-км.

Количество израсходованного топлива, например:

((13,9 л/100км )/100*172,716 тыс.км*1000)/1000=24,008 тыс.л.

Значения параметров в таблице по расходу моторных топлив заполняют по данным всего периода работы ТС. В графе «Способ измерения расхода топлива» следует указать используемый способ измерения расхода топлива для ТС (например, исходя из данных о пробеге ТС, GSM-терминал или чек АЗС). Описание возможных способов измерения расхода топлива можно найти в справочной литературе или, например, на сайте [9].

Удельный расход топлива - это фактический удельный расход, например     14,1 л/100км.

Количество полученного топлива:

((14,1 л/100км )/100*172,716 тыс.км*1000)/1000=24,353 тыс.л.

Количество израсходованного топлива:

По факту 24,353 тыс.л.

По паспортным данным   24,008 тыс.л.

Потери (перерасход)топлива составили :  24,353 -24,008=0,345 тыс.л.

Если есть экономия топлива, то в графе потери ничего не пишется.

Приложение №9 «Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) видов топлив и возобновляемых источников энергии»

В приложении №9 приводятся сведения по вторичным энергетическим ресурсам (в случае наличия нескольких видов ВЭР рекомендуется дублировать приложение №9 несколько раз): фазовое состояние (твердое, жидкое или газообразное), расход, давление, температура, концентрация характерных загрязнителей.

При этом на предприятии могут быть и низкопотенциальные ВЭР (например, тепло сбросных вод). Данные по расходу указывают за базовый год. В случае если ВЭР используются впервые, то в графе «Значение характеристики» следует указывать суммарный расход ВЭР за прошедшие месяцы (по факту). При этом в графе «Примечание» следует указать, за какое количество месяцев показано число и отметить, что ВЭР используются первый год. Годовой выход ВЭР и фактическое использование ВЭР не одинаковы. Последний показатель всегда меньше, так как КПД установки, использующей ВЭР, не может составлять 100%.

Далее приводят сведения об основных характеристиках, теплотворной способности, годовой выработке энергоустановки, ее мощности, КПД и годовом фактическом выходе энергии при использовании альтернативных (местных) и возобновляемых видов ТЭР. Вышеперечисленные величины заполняют по данным базового года.

Данные по ВЭР берутся из отчетов по наладке оборудования специализированными организациями. Если таких отчетов нет, то данная форма не заполняется.

Приложение №10 «Показатели использования электрической энергии на

цели освещения»

В таблицу Приложения №10 заносят информацию по осветительным установкам (количество светильников не путать с количеством ламп) и количеству потребляемой электроэнергии за базовый год и четыре года, предшествующих базовому году.

В первом столбце указывается количество светильников с лампами накаливания.

Во втором столбце – количество светильников с энергосберегающими лампами – имеются ввиду все прочие светильники, кроме светильников с лампами накаливания.

Вносить информацию об осветительных установках следует по каждому зданию отдельно, разделяя на группы (основные и вспомогательные). Осветительные установки также разделяют на две группы (с лампами накаливания и с энергосберегающими лампами). Аналогично заполняют часть таблицы по наружному освещению. В итоговой строке таблицы приводят суммарные значения параметров (количество ламп, установочная мощность и суммарное потребление по годам).

Пример. Предприятие имеет два здания: производственное и складское. В производственном помещении установлены светильники с лампами   двух типов: 10 светильников с лампами накаливания мощностью 100 Вт и 20 светильников с  лампами белого света мощностью 38 Вт. На складе установлено светильников с 10 лампами накаливания. В первом столбце указывают типы и названия зданий. Для производственного помещению во втором и в третьем столбцах записывают 10 и 20 штук соответственно. Суммарная установленная мощность, таким образом, составит = (10свет *100 Вт + 20 свет *38 Вт)/1000=1,76 кВт.

Приложение №11 «Основные технологические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами»

На предприятии при производстве продукции сырье проходит несколько этапов обработки в различных устройствах. Каждый процесс обработки исходного материала происходит в определенном технологическом комплексе. В таблицу приложения №11 следует вносить сведения обо всех технологических комплексах, используемых на предприятии. При этом таблица не заполняется для предприятий осуществляющих производство, передачу и распределение тепловой и электрической энергии (в случае отсутствия производства другой продукции).

Для организаций, не осуществляющих производство продукции, форма не заполняется.

В графе «Примечание» можно указать вид потребляемого ТЭР, если технологический комплекс использует иной ТЭР, кроме электрической и тепловой энергии (например, газ, мазут и т.д.).

Наименование  вида основного технологического комплекса, например производство каких-то деталей.

Тип – инструментальное.

Основные технические характеристики

Установленная мощность по электрической энергии -4 МВт –мощность всего оборудования для данного производства.

Установленная мощность по тепловой энергии -2 Гкал/час–мощность технологического пара, отопление, вентиляция, ГВС помещений.

Объем потребленных энергетических ресурсов за отчетный год данным технологическим комплексом – электроэнергии, тепла.

Приложение №12 «Краткая характеристика объекта (зданий, строений, сооружений)»

В приложении №12 показывают сведения по всем объектам обследуемой организации.

Наименование здания и его ввод в эксплуатацию необходимо выбрать из технического паспорта здания. В качестве краткой характеристики ограждающих конструкций можно указать материал конструкции и тип конструкции (например, для окон - трехслойный стеклопакет из ПВХ).

Расчетно-нормативную удельную тепловую характеристику здания можно выбрать укрупнено в зависимости от наружного объема здания по приказу Минэнерго РФ [10] или рассчитать с использованием нормативных документов [12],[13].

Приложение №13 «Сведения о показателях энергетической эффективности»

Приложение №13 состоит из кратких сведений о программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности обследуемой организации и двух таблиц. Необходимо указать сведения о программе энергосбережения: наличие или отсутствие, ее название (при наличии), дату утверждения, соответствие установленным требованиям и сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Далее заполняется таблица 1 о соответствии фактических показателей энергетической эффективности паспортным и расчетно-нормативным. Показатели энергетической эффективности разделяют по: номенклатуре основной и дополнительной продукции, по видам проводимых работ, по видам оказываемых услуг, по основным энергоемким технологическим процессам, по основному технологическому оборудованию.   При   этом   в   графе   «Наименование   показателя   энергетической эффективности» в таблице 1 указывают вид основной продукции, вид дополнительной продукции, вид проводимой работы и т.д., а уже затем показатель энергетической эффективности. Для энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии обязательным является указание удельного расхода топлива (нормативного по расчету для базового года и фактического за базовый период).

Если организация не имеет программы в графе сведения о программе указывается – нет программы энергосбережения.

В таблице 1 по номенклатуре основной  и дополнительной продукции указывается удельная тепловая характеристика здания, В/куб. м °С, например 0,38 –факт 0,32 –норматив, Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности, например утепление фасада и крыши зданий, замена старых окон на пластиковые стеклопакеты.

В таблице 2 приводят данные об энергосберегающих мероприятиях (ЭСМ), проведенных на объекте в течение пяти лет, предшествующих году энергетического обследования. В таблице указывают все мероприятия, дающие экономический эффект. Установка приборов учета также является энергосберегающим мероприятием.

Приложение №14 «Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды»

В таблице следует показать данные о трубопроводах горячей и холодной воды , паропроводах, находящихся на балансе обследуемой организации. В таблице указывают наименование линии передачи (назначение), вид передаваемого ресурса, способ прокладки (надземная, подземная канальная, подземная бесканальная, в помещении и др.) и суммарную протяженность трубопроводных коммуникаций в км. Суммарная протяженность трубопроводных коммуникаций указывают только до границ балансовой принадлежности (только трубопроводы и пр., находящиеся на балансе обследуемой организации). При этом, в данную таблицу не включают описание линий передачи электрической энергии.

Газопроводы следует указывать в случае, если организации занимается передачей газа сторонним потребителям.

Приложение №15 «Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии»

В этой таблице приводят сведения о длине воздушных линий, кабельных линий и шинопроводов по классам напряжений этих линий в базовом году и четырех годах, предшествующих базовому году. В случае отсутствия у предприятия типов линий, указанных в данной таблице,  соответствующие ячейки остаются пустыми. Также следует указывать суммы длин участков токопроводов по уровням напряжения (выше 6 кВ и ниже 6 кВ). В строке 3 необходимо привести сумму длин воздушных и кабельных линий. Отдельно записывают суммарную длину всех шинопроводов. Шинопроводы учитывают только до 6 кВ. Протяженность указывается в любом случае, даже если у предприятия отсутствуют субабоненты.

Приложение № 16 «Сведения о количестве и установленной мощности

трансформаторов »

В таблицу приложения №16 заносят информацию только о трансформаторных установках, находящихся на балансе предприятия. Информация о количестве и суммарной  установленной  мощности  трансформаторов  записывается  в  соответствующую строку за базовый год и четыре года, предшествующих базовому году. Трансформаторы необходимо делить на группы по мощности передаваемой электроэнергии, по уровню напряжения на высшей обмотке и по количеству фаз. По мощности трансформаторы разделяют на следующие группы: до 2500 кВА; от 2500 до 10000 кВА; от 10000 до 80000 кВА; более 80000 кВА. По напряжению на высшей обмотке трансформаторы разделяют на следующие группы: 3-20 кВ; 27,5 - 35 кВ; 110-154 кВ; 220 кВ, ЗЗОкВ, 400 - 500 кВ; 750 - 1150 кВ. По количеству фаз трансформаторы подразделяют на трехфазные и однофазные. В итоговой строке таблицы приводят общее количество трансформаторов и их суммарную мощность.

Приложение №17 «Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности»

В таблице приложения №17 приводят сведения об установленных устройствах компенсации, их типах, количестве и установленной мощности в Мвар. Компенсирующие устройства следует разбивать на следующие группы: шунтирующие реакторы, синхронные компенсаторы (СК), батареи статических компенсаторов (БСК) и статические тиристорные компенсаторы (СТК) реактивной энергии. Шунтирующие реакторы, БСК и СТК делятся по уровню входных напряжений: 3-20 кВ; 27,5 - 35 кВ, ПО - 154 кВ; 500 кВ; 750 кВ и выше. Синхронные компенсаторы разделяют по полной мощности двигателя: до 15,0 тыс. кВА; от 15,0 до 37,5 тыс. кВА; 50 тыс. кВА; от 75,0 до 100,0 тыс. кВА; 160 тыс. кВА. По каждой группе компенсирующих установок приводится суммарное количество компенсирующих установок и их суммарная установленная мощность.

Приложение №18 «Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов»

В данном приложении указываются сведения об объеме передаваемых энергетических ресурсов, фактических потерях энергетических ресурсов и нормативных значениях потерь энергетических ресурсов. В графе «Потребленное количество в год» следует указать количество энергетических ресурсов, потребленное по факту (потери по факту) за текущий календарный год (на момент проведения энергетического обследования) или нормативные потери, определенные расчетом в целом на текущий календарный год. Необходимо представить сведения о потреблении, фактических и нормативных потерях энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год и за четыре года, предшествующих базовому году.

В данной таблице допущена ошибка в нумерации строк, однако рекомендуется оставить таблицу без изменения.

Приложение №19 «Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче»

В Приложении №19 указывают мероприятия, предложенные по результатам энергетического обследования и принятые к внедрению на обследуемом объекте. Указывается примерная стоимость мероприятия, планируемое сокращение потерь энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, средний срок окупаемости. Кроме этого, необходимо указать планируемую дату внедрения ЭСМ (по согласованию с обследуемой организацией). Необходимо отметить, что мероприятия, внесенные в данную таблицу, должны быть обязательно выполнены организацией в срок действия энергетического паспорта (за пять лет). Поэтому в паспорт вносят только согласованные мероприятия. При этом в расчетно-пояснительной записке к паспорту (отчете) могут быть предложены и другие мероприятия с оценкой экономического эффекта от их внедрения. Далее необходимо дать оценку сокращению потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта в натуральном и стоимостном выражении (при условии одинаковой экономии по годам).

В итоговой строке Приложения №19 требуется просуммировать затраты на выполнение всех ЭСМ и планируемое сокращение потерь ТЭР в стоимостном выражении (в том числе и на весь срок действия энергетического паспорта).

Приложение №20 «Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов»

Необходимо свести в данную таблицу сведения об экономии ТЭР (суммарные значения всех ТЭР: электрическая энергия, тепловая энергия (в том числе и ВЭР), твердое топливо (в том числе и альтернативные виды), жидкое топливо (в том числе и альтернативные виды), моторное топливо (в том числе и альтернативные виды), природный газ, вода).

Для каждого вида энергетического ресурса приводятся данные о годовой экономии в натуральном и стоимостном выражении. В качестве среднего срока окупаемости (в случае выполнения нескольких ЭСМ по экономии одного вида ТЭР) требуется указать максимальный из средних сроков окупаемости отдельных мероприятий по экономии данного вида ТЭР.

Недопускается название организационные мероприятия. Каждое мероприятие должно иметь название.

Итого 9 без воды) по п.8 суммируются затраты и эффект в денежном выражении по всем мероприятиям кроме воды. В графе един. Измер следует указывать т.у.т. В графе в натуральном выражении следует привести суммарный расход условного топлива по всем видам экономии энергоресурсов кроме воды. Переводные коэффициенты в приложении 1 настоящей методики.

Графы «Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля», рекомендованы к заполнению. В настоящее время ввиду отсутствия общероссийской базы данных по внедрению ЭСМ на различных объектах, графы «Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля» не заполняют. При этом обязательно делают сноску под таблицей, показывающую, что данные ячейки не заполнены ввиду отсутствия общероссийской базы данных по внедрению ЭСМ. В дальнейшем после формирования базы данных по ЭСМ будет необходимо провести сравнение показателей обследования предприятия с аналогичными предприятиями в РФ (не менее трех при их наличии).

Приложение №21 «Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

В приложении №21 указывают все ЭСМ, предложенные к реализации с разбивкой на организационные и малозатратные, среднезатратные и крупнозатратные. При этом годовая экономия в стоимостном выражении определяется на основании тарифа, действующего на текущий год.

По каждой группе мероприятий (по затратности) производится суммирование и приводится в строке «Итого». После этого приводят данные по суммарной экономии отдельных видов ТЭР.

Обязательно к заполнению строка всего, в т.ч. по видам ТЭР, в тыс. т.у.т.

Эта строка должна быть аналогична строке 8 итого( без воды) приложения 20 (  в т.у.т.), но другой порядок заполнения столбцов.

Приложение №22 «Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

В приложении №22 записывают данные лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению с указанием нормативных актов организации, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий.

Приложение №23 «Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

Перед таблицей приложения №23 необходимо указать количество сотрудников обследуемой организации, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (обязательно у каждого сотрудника, указанного в таблице должен быть именной диплом (удостоверение, сертификат и др.) о прохождении обучения). В случае наличия у сотрудника обследуемой организации нескольких дипломов (удостоверений, сертификатов и др.) данные об этом сотруднике следует заносить в несколько строк (по числу сертификатов). При этом нумерация в графе «№п/п» осуществляется по количеству обученного персонала.

7. Заполнение формы энергетического паспорта, составленного на основе проектной документации

Приложение №24 «Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации»

В приложении №24 указывают наименование объекта (здания, строения, сооружения), его адрес. Таблица содержит сведения о нормативных параметрах теплозащиты здания (строения, сооружения), о расчетных показателях и характеристиках здания (строения, сооружения), сведения об оснащенности приборами учета и характеристики наружных ограждающих конструкций.

Нормативные параметры тепловой защиты здания определяются по СниП [4] и СП [5]. Расчетные параметры и характеристики здания (строения, сооружения) определяются по проектным данным (проектному паспорту здания, техническому паспорту здания). При этом значение приведенной воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па рекомендуется определять в результате проведения эксперимента. Требования к сведениям об оснащенности приборами учета и к краткой характеристике ограждающих конструкций здания аналогичны требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования.

8. Литература

1.№261 –ФЗ от 11.11.2009г.  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской федерации»

2. РФ №182-ФЗ от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

3.ОКОПФ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫХ ФОРМ (в ред изменения N 1/99) ОК 028-99. Дата введения 2000-01-01

4.ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1)введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст Дата введения 2003-01-01

5.ОКП ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ (ОКП). Регистрационный номер: ОК 005-93. Введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. N 301 с 1 июля 1994 г.

6.ОКУН Общероссийский классификатор услуг населению. ОК 002-93. Дата начала действия: 01.12.1998

7.Постановление правительство Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики».

8."Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", Москва, 1995г.

9.Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям».

10.«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», М:, ЗАО «Роскоммунэнерго», 2003 г.

11.Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии".

12.СНиП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты».

13.СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

14.Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

15.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. № 273

Приложение 1

Коэффициенты для пересчёта объёма потребляемых энергоресурсов в тонны условного топлива.

1. Приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития РФ от от 20 июля 2009 г. N 146 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электро энергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)» и приложения к форме № 11-ТЭР «Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов», № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива и теплоэнергии, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов».

| Виды топлива и энергии | Единица измерения | Код единицы измерения по ОКЕИ | Средний калорийный эквивалент для пересчета одной тонны (тысячи м3) натурального топлива в условную |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть, включая газовый конденсат | тонна | 168 | 1,43 |
| Мазут топочный | тонна | 168 | 1,37 |
| Мазут флотский | тонна | 168 | 1,43 |
| Топливо печное бытовое | тонна | 168 | 1,45 |
| Керосин | тонна | 168 | 1,47 |
| Топливо дизельное | тонна | 168 | 1,45 |
| Бензин автомобильный | тонна | 168 | 1,49 |
| Бензин авиационный | тонна | 168 | 1,49 |
| Топливо моторное | тонна | 168 | 1,43 |
| Нефтебитум | тонна | 168 | 1,35 |
| Кокс нефтяной и сланцевый | тонна | 168 | 1,08 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. м3 | 114 | 1,154 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тонна | 168 | 1,5 |
| Электроэнергия | Тыс.квт.ч. |  | 0,3445 |
| Теплоэнергия | Гкал |  | 0,1486 |
| Газ сжиженный | тонна | 168 | 1,57 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. м3 | 114 | 0,57 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. м3 | 114 | 0,43 |
| Сланцы горючие | тонна | 168 | 0,3 |
| Торф топливный | тонна | 168 | 0,34 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные | тонна | 168 | 0,6 |
| Кокс металлургический | тонна | 168 | 0,99 |
| Рядовой уголь месторождений: |  | 168 |  |
| уголь донецкий | тонна | 168 | 0,876 |
| уголь кузнецкий | тонна | 168 | 0,867 |
| уголь карагандинский | тонна | 168 | 0,726 |
| уголь подмосковный | тонна | 168 | 0,335 |
| уголь воркутинский | тонна | 168 | 0,822 |
| уголь интинский | тонна | 168 | 0,649 |
| уголь челябинский | тонна | 168 | 0,552 |
| уголь свердловский | тонна | 168 | 0,33 |
| уголь башкирский | тонна | 168 | 0,264 |
| уголь нерюнгринский | тонна | 168 | 0,987 |
| уголь якутский | тонна | 168 | 0,751 |
| уголь черемховский | тонна | 168 | 0,752 |
| уголь азейский | тонна | 168 | 0,483 |
| уголь читинский | тонна | 168 | 0,483 |
| уголь гусиноозерский | тонна | 168 | 0,506 |
| уголь хакасский | тонна | 168 | 0,727 |
| уголь каиско-ачинский | тонна | 168 | 0,516 |
| уголь тувинский | тонна | 168 | 0,906 |
| уголь тунгусский | тонна | 168 | 0,754 |
| уголь магаданский | тонна | 168 | 0,701 |
| уголь арктический (шпицбергенский) | тонна | 168 | 0,669 |

| уголь норильский | тонна | 168 | 0,761 |
| --- | --- | --- | --- |
| уголь огоджинский | тонна | 168 | 0,447 |
| уголь камчатский | тонна | 168 | 0,323 |
| уголь Приморья | тонна | 168 | 0,506 |
| уголь экибастузский | тонна | 168 | 0,628 |
| уголь алтайский | тонна | 168 | 0,782 |
| уголь тугнуйский | тонна | 168 | 0,692 |
| Дрова для отопления | плот. м3 | 121 | 0,266 |
| Бревна разобранных старых зданий, пришедшие в негодность шпалы, столбы связи, рудничная стойка (на 1 плотный куб. м) | плот. м3 | 121 | 0,266 |
| Кора (на 1 складской куб. м) | м3 | 113 | 0,42 |
| Сучья, хвоя, щепа (на 1 складской куб. м) | м3 | 114 | 0,05 |
| Пни (на 1 складской куб. м) | м3 | 114 | 0,12 |
| Древесные обрезки, стружка, опилки | тонна | 168 | 0,36 |
| Древесные опилки (на 1 складской куб. м) | м3 | 114 | 0,11 |
| Уголь древесный | тонна | 168 | 0,93 |
| Камыш, солома, льняная костра, подсолнечная лузга, рисовая лузга (при условной влажности 10%) | тонна | 168 | 0,5 |
| Кукурузный кочан (при условной влажности 30%) | тонна | 168 | 0,33 |
| Смола каменноугольная коксохимических заводов | тонна | 168 | 1,3 |