Приложение 2

| Здания | Объем здания по наружному обмеру, м3 | Удельная отопительная характеристика здания при tр.о = – 30°С Вт/(м3°С) [ккал/(м3ч°С)] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Административные здания | До 5 5.01-10 10.01-15 Более 15 | 0,500(0,43) 0,442(0,38) 0,407(0,35) 0,372(0,32) |
| Клубы | До 5 5.01-10 Более 10 | 0,430(0,37) 0,384(0,33) 0,349(0,30) |
| Кинотеатры | До 5 5.01-10 Более 10 | 0,419(0,36) 0,372(0,32) 0,349(0,30) |
| Театры | До 10 10.01-15 15.01-20 20.01-30 Более 30 | 0,337(0,29) 0,314(0,29) 0,256(0,22) 0,233(0,20) 0,209(0,18) |
| Универмаги, универсамы, магазины | До 5 5.01-10 Более 10 | 0,442(0,38) 0,384(0,33) 0,361(0,31) |
| Детские сады, ясли | До 5 Более 5 | 0,442(0,38) 0,395(0,34) |
| Школы | До 5 5.01-10 Более 10 | 0,454(0,39) 0,407(0,35) 0,384(0,33) |
| Высшие учебные заведения и техникумы | До 10 10.01-15 15.01-20 Более 20 | 0,407(0,35) 0,384(0,33) 0,349(0,30) 0,279(0,24) |
| Поликлиники и диспансеры | До 5 5.01-10 10.01-15 Более 15 | 0,465(0,40) 0,419(0,36) 0,372(0,32) 0,349(0,30) |
| Больницы | До 5 5.01-10 10.01-15 Более 15 | 0,465(0,40) 0,419(0,36) 0,372(0,32) 0,349(0,30) |
| Гостиницы | До 5 5.01-10 10.01-15 Более 15 | 0,500(0,43) 0,442(0,38) 0,407(0,45) 0,372(0,32) |
| Предприятия общественного питания, фабрики-кухни, рестораны, кафе | До 5 5.01-10 Более 10 | 0,407(0,35) 0,384(0,33) 0,349(0,30) |
| Гаражи | До 2 2.01-3 3.01-5 Более 5 | 0,814(0,70) 0,698(0,60) 0,640(0,55) 0,582(0,50) |

Приложение 1

| Объем здания по наружному обмеру, м3 | Удельная отопительная характеристика здания, построенного до 1930г., Вт/(м3°С) [ккал/(м3ч°С)], для районов с наружной температурой воздуха tр.о |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ниже – 30°С | от – 20 до – 30°С | выше – 20°С |
| 500 – 2000 | 0,430(0,37) | 0,477(0,41) | 0,523(0,45) |
| 2001 – 5000 | 0,326(0,28) | 0,349(0,30) | 0,442(0,38) |
| 5001 – 10000 | 0,279(0,24) | 0,308(0,265) | 0,331(0,285) |
| 10001 – 15000 | 0,244(0,21) | 0,267(0,23) | 0,291(0,25) |
| 15001 – 25000 | 0,227(0,195) | 0,244(0,21) | 0,267(0,23) |
| Более 25000 | 0,215(0,185) | 0,227(0,195) | 0,250(0,215) |