Министерство образования Российской Федерации

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»

Механико-технологический факультет

Кафедра электроснабжения и электропривода

Методические указания

К курсовой работе для специальности 1004

«Релейная защита и автоматика систем

электроснабжения промышленных

предприятий»

Орск 2004

ББК  31.27 – 05

Н 1.67

УДК 621.316.925

Рецензенты

кандидат технических наук Н.С. Дугин

Цапенко В.Н.

Нагорный Ф.Д.

Н 1.67 Релейная защита и автоматика систем электроснабжения промышленных предприятий; Методические указания; Оренб. госуд. техн. университет – Оренбург, 2004. -    с.

Приведена краткая теория расчёта основных защит элементов системы электроснабжения промышленных предприятий, приведён перечень рекомендованной литературы.

Методические указания предназначены для выполнения курсовых работ по дисциплине «Релейная защита и автоматика» для студентов специальности 1004.

Нагорный Ф.Д.2004

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....................................................................................................

1. Методические указания и задания на курсовую работу............................

1.1 Порядок выполнения курсовой  работы..........................................................

1.2 Форма 1......................................................................................................

1.3 Технические данные элементов схем электроснабжения.........................

1.4 Схемы электроснабжения.........................................................................

2. Методические указания к расчету защит потребителей электроэнергии………………………………………………….

2.1 Защита трансформаторов.................................................................................

2.1.1 Токовая отсечка...........................................................................

2.1.2. Продольная дифференциальная защита................................

2.1.3. Газовая защита..........................................................................

2.1.4. Защита от ненормальных режимов.........................................

2.1.5. Токовая защита от перегрузок.................................................

2.2. Защита асинхронных и синхронных электродвигателей выше 1000 В.......

2.2.1. Защита от перегрузки................................................................

2.2.2. Минимальная защита напряжения..........................................

2.3. Защита низковольтных электродвигателей.....................................................

Список использованных источников…………………………………………...

Приложение………….....................................................................................

ВВЕДЕНИЕ

Системы электроснабжения являются сложными производственными объектами кибернетического типа, все элементы которых участвуют в едином производственном процессе, основными специфическими особенностями которого являются быстротечность явлений и неизбежность повреждений аварийного характера. Поэтому надежное и экономичное функционирование систем электроснабжения возможно только при автоматическом управлении ими. Для этой цели используется комплекс автоматических устройств, среди которых первостепенное значение имеют устройства релейной защиты и автоматики.

Задачей изучения дисциплины является овладение принципами построения устройств релейной защиты и автоматики, их схемами, а также особенностями применения этих устройств в различных системах электроснабжения; приобретения навыков самостоятельного решения инженерных задач по расчету и выбору параметров устройств релейной защиты и автоматики конкретного элемента системы электроснабжения и в регулировке этих устройств.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в предшествующих дисциплинах: Теоретические основы электротехники, Электрические машины, Электрические системы и сети, Промышленная электроника и информационно - измерительная техника, Электрические станции и подстанции систем электроснабжения, Переходные процессы в системах электроснабжения. В свою очередь, знания, полученные по Релейной защите и автоматике являются основой для изучения дисциплин по электроснабжению.

В курсовой работе на основе параметров нормального и аварийного режимов заданной системы электроснабжения студенты выбирают с учетом требования ПУЭ устройства защиты и автоматики, определяются их параметры срабатывания, чувствительность и селективность. Все схемы релейной защиты и автоматики должны быть вычерчены согласно действующих ГОСТов. Положение контактов реле, а также контактов других коммутационных аппаратов на принципиальных схемах релейной защиты соответствуют обесточенному состоянию аппарата.

В конце настоящего пособия указана литература, изданная до 1991 года. Студентам необходимо самостоятельно обращаться к новейшим источникам технической информации, обязательно делая в тексте пояснительной записки ссылки на используемую литературу.

1. Методические указания и задания на курсовую работу.

Выбор варианта задания на курсовую работу производится из табл. 12 по трем признакам: первой букве фамилии, последней и предпоследней цифрам номера зачетной книжки. Варианты выполняемой расчетной работы указанные в табл. 3, выбираются по первой букве фамилии студента.

Порядок выполнения курсовой работы

1.1. Пользуясь ПУЭ и табл. П.6 настоящего пособия необходимо выбрать объем и перечень релейной защиты и автоматики следующих элементов системы электроснабжения предприятия (рис. 1-4) с учетом, что потребители относятся к I и II категориям:

1.ЛЭП 35220 кВ.;

2. кабельных линий 61 0 кВ.;

3. трансформаторов главной понизительной подстанции (ГПП);

4. цеховых трансформаторов (ТП);

5. синхронных и асинхронных двигателей (СД и АД);

6. трансформаторов электродуговых печей (ДСП);

7.      трансформаторов      полупроводниковых      преобразовательных подстанций (КПП);

8. конденсаторных батарей (ККУ).

Например согласно ПУЭ на трансформаторах ГПП мощностью 6,3 МВА устанавливаются следующие виды защит и автоматики:

ДТ

1. продольная дифференциальная защита ;

Г

2. газовая защита;

3. максимальная токовая защита на стороне высшего напряжения с

ТВ

одной или двумя выдержками времени

ТВ

4. токовая защита от перегрузок с действием на сигнал

5.   автоматическое регулирование трансформаторов  под нагрузкой

РПН

На секционном выключателе сборных шин 610 кВ.:

Т

1.  Максимальная токовая защита без  выдержки времени  (токовая отсечка), вводимая только на период действия АВР

АВР

2. АВР секционного выключателя

Выбранный объем релейной защиты и автоматики элементов системы указать на однолинейной схеме электроснабжения (рис. 1-4) условным обозначением.

1.2 Для элементов системы электроснабжения, указанных в табл. 3 и отмеченных знаком «+» и их техническим данным табл. 1-2, П1-П6, выбрать и начертить полные принципиальные схемы защит, произвести расчет уставок токовых, дифференциальных реле, чувствительность защит, выдержки времени максимальных токовых защит (МТЗ). После завершения всех расчетов необходимо построить карту селективности токовых защит [1].

1.3 Начертить полную принципиальную схему одной из применяемых схем автоматики (АВР, АПВ, РПН, АРВ, АРКОН), выбрать уставки их срабатывания и кратко описать их назначение и принцип работы.

При выполнении курсовой работы рекомендуется использовать типовые схемы защит, автоматики и методику расчета, указанные в современной учебной и справочной литературе [2, 3, 4]. Для расчета токовых отсечек, дифференциальной защиты трансформатора ГПП и проверки выбранных токов защит по чувствительности необходимо предварительно произвести расчет токов трехфазного и двухфазного коротких замыканий в точках К2-К4. Методику расчета токов короткого замыкания позаимствовать из учебников по дисциплине «Электромагнитные переходные процессы в электрических системах» [5].

При составлении схем замещения следует учитывать, что секционные выключатели сборных шин ГПП, ГРП и РП в нормальном режиме питания выключены и питающие линии и трансформаторы ГПП работают раздельно, а сопротивление системы или ТЭЦ до точки К1 определяется по выражению:

xc = U2cp/Sкз1                                                                                                                                                                     (1.1)

или в относительных единицах:

x*  c =  Sб./S кз1,     при Sc= ∞                                                                                                              (1.2)

x *  c = Sc(тэц) / S кз1                                                                                                                              (1.3)

где: хс - индуктивное сопротивление системы;

х* с - относительное индуктивное сопротивление системы;

S с, Sтэц, Sб , Skз1  -   мощности,   соответственно,   -   системы,   ТЭЦ,

базисная мощность, мощность короткого замыкания в точке К1;

Ucp - среднее напряжение линии.

В расчетах токов короткого замыкания можно пренебречь активным сопротивлением ЛЭП, кабельных линий, цеховых трансформаторов, синхронных и асинхронных двигателей, если:

х*Σ ≥(1/3)r* Σ

Двухфазный ток короткого замыкания для проверки чувствительности токовых защит определяется из выражения:

I(2)кз=0,87·I(3)кз

Однофазный ток замыкания на землю в сетях 6-10 кВ. принять условно в пределах 8÷ 15 А.

Для расчета токовых защит ток нагрузки можно выбрать по номинальной мощности защищаемого элемента (трансформатора, двигателя), допустимому току кабельной линии, а максимальный ток с учетом эксплуатационных перегрузок (или тока самозапуска) увеличить в 2÷3 раза. Трансформаторы тока выбрать в 1,5÷2,0 раза больше номинального тока защищаемого элемента. Карта селективности строится для токовых защит (МТЗ и ТО), при этом производится графическое согласование [3] время – токовых характеристик защит последовательных элементов системы электроснабжения напряжением 0,4(0,69)÷6(10)÷35(220) кВ.

При выборе выдержки времени МТЗ цеховых трансформаторов учесть, что время действия селективного автомата А при к.з. на стороне 0,4÷0,69 кВ. равно t=0,25÷0,4с, а ступень выдержки времени ∆t=0,5÷0,7с.

Для питания трансформаторов КПП, электродвигателей принять длину кабелей в пределах 200÷500м, а сечение по допустимому току нагрузки кабеля марки ААБ-6(10)-(Зх95÷Зх150).

Оформление курсовой работы должно удовлетворять общепринятым требованиям [6, 7]. В объем выполняемой курсовой работы входит пояснительная записка со схемами защиты и автоматики в пределах 15-20 страниц.

Пояснительная записка выполняется от руки чернилами и представляет собой текстовую часть курсовой работы, оформленную в виде переплетенной брошюры. Записка начинается титульным листом (форма 1), на котором указывается тема курсовой работы, фамилии и подписи руководителя и исполнителя. За титульным листом следует задание с исходными данными, оглавление, введение, основное содержание работы, выводы, список используемой литературы.

Схемы релейных защит и автоматики выполняются в карандаше на чертежной или миллиметровой бумаге с соблюдением действующих ГОСТов на листах формата А4 и вкладываются в записку

Таблица 1

Номера вариантов по последней цифре номера зачетной книжки и первой букве фамилии студента (первая половина алфавита).

|  |  | Первая буква фамилии студента А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М, Н, О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последняя цифра номера зачетной книжки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Схема электроснабжения, рис. |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Мощность системы, МВА | ∞ | 1000 | 900 | ∞ | 800 | 950 | 700 | 800 | 600 | ∞ |
| 2 | Мощность к.з. системы в т. К1 , МВА | 1200 | 950 | 1000 | 1200 | 950 | 1100 | 850 | 900 | 700 | 1500 |
| 3 | Напряжение системы, кВ. | 115 | 115 | 115 | 220 | 115 | 115 | 37 | 37 | 37 | 220 |
| 4 | Мощность трансформатора ГПП, МВА | 16 | 25 | 10 | 40 | 16 | 40 | 10 | 25 | 6,3 | 63 |
| 5 | Высоковольтные асинхронные, синхронные двигатели, кВт | 1600 | 2000 | 1250 | 2500 | 800 | 2000 | 1000 | 1600 | 630 | 2500 |
| 6 | Трансформатор электродуговой печи, кВА | 1250 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1250 | 1250 | 630 | 4000 |
| 7 | Кабельная линия ГПП-РП1 ААБ 10(6)-(3x240), км | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 2,0 |

Таблица 2

Номера вариантов по предпоследней цифре номера зачетной книжки и первой букве фамилии студента (первая половина алфавита).

|  |  | Первая буква фамилии студента А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М, Н, О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | Напряжение на сборных шинах ГПП, кВ. | 10,5 | 6,3 | 10,5 | 6,3 | 10,5 | 6,3 | 10,5 | 6,3 | 10,5 | 6,3 |
| 2 | Мощность цеховых трансформаторов, кВА | 2500 | 1600 | 1000 | 1600 | 1000 | 630 | 2500 | 1600 | 1000 | 630 |
| 3 | Напряжение вторичное цеховых трансформаторов, кВ. | 0,69 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | Асинхронные двигатели низковольтные, кВт(М1/М2) | 75 160 | 18,5 45 | 7,5 37 | 30 160 | 37 0 | 37 75 | 22 132 | 15 132 | 11 110 | 7,5 55 |
| 5 | Трансформатор КППТМРУ-б(10) кВ., кВА | 3500 | 2600 | 2000 | 1250 | 3500 | 2600 | 1000 | 2000 | 1250 | 1000 |
| 6 | Конденсаторная батарея ККУ-6( 10) кВ., квар | 3000 | 1800 | 1400 | 130 | 2400 | 2000 | 1600 | 1200 | 1000 | 800 |
| 7 | Расстояние от подстанции системы до ГПП предприятия, км | 30 | 18 | 22 | 32 | 17 | 8 | 25 | 20 | 15 | 10 |

Таблица 3

Номера вариантов по последней цифре номера зачетной книжки и первой букве фамилии студента (вторая половина алфавита).

|  |  | Первая буква фамилии студента П, Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последняя цифра номера зачетной книжки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Схема электроснабжения предприятия, рис. |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | Мощность ТЭЦ, МВА | 450 | 500 | 800 | 450 | 600 | 400 | 500 | 300 | 400 | 350 |
| 2 | Мощность к.з. системы в т. К1, МВА | 400 | 250 | 650 | 280 | 600 | 310 | 550 | 320 | 500 | 300 |
| 3 | Напряжение ТЭЦ, кВ. | 6,3 | 6,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 6,3 | 6,3 | 10,5 | 6,3 | 10,5 |
| 4 | Мощность цеховых трансформаторов, кВА | 1000 | 630 | 1600 | 2500 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 1000 | 1600 |
| 5 | Вторичные напряжения цеховых подстанций, кВ. | 0,69 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | Высоковольтные асинхронные, синхронные двигатели, кВт | 2000 | 1600 | 2500 | 1250 | 2000 | 1000 | 1600 | 800 | 1000 | 800 |
| 7 | Ток (А) и реактивное сопротивление (Ом) реактора РБА-6(10) кВ. | 630 0,22 |  | 1000 0,22 |  | 1600 0,25 |  | 1000 0,35 |  | 1000 0,22 |  |

Таблица 4

Номера вариантов по предпоследней цифре номера зачетной книжки и первой букве фамилии студента (вторая половина алфавита).

|  |  | Первая буква фамилии студента П, Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | Асинхронные двигатели 0,4(0,69) кВ., кВт (МЗ/М4) | 7,5 45 | 11 55 | 15 90 | 18,5 90 | 22 110 | 30 ПО | 30 132 | 37 132 | 37 160 | 75 160 |
| 2 | Трансформатор ДСП электродуговой печи, кВА | 1000 | 630 | 1250 | 1250 | 2000 | 1250 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 3 | Конденсаторная батарея ККУ-6( 10) кВ., квар. | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 4 | Кабельная линия КЛ1 (ТЭЦ-ГРП1) ЗААБ-6(10)-(Зх240), км | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 |
| 5 | Кабельная линия КЛ2(ГРП1-ГРП2) 2ААБ-6(10)-(Зх185), км | 1,5 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 2,5 |

Таблица 5.

Перечень элементов схемы электроснабжения, требующих расчета РЗиА.

| Первая буква фамилии студента |  | А, Б | В,Г,Л | Д,Е, О | Ж, 3, М | и, к,н | П,Р | Т, У, Ч | Ф,С, Э | Х.Ц Ю | щ щ, я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ГПП | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Цеховой трансформатор |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 3 | Трансформатор электродуговой печи | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| 4 | Трансформатор КПП |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Высоковольтные асинхронные и синхронные двигатели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Низковольтные асинхронные двигатели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Конденсаторная батарея |  |  | + |  |  | + |  | + | + |  |
| 8 | Кабельная линия КЛ1,КЛ2(ТЭЦ-ГРП1,ГРП1-РП2, ГПП-РП1,ГРП1-ГРП2) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

1.4 Схемы электроснабжения

2. Методические указания к расчету защит потребителей

электроэнергии.

2.1 Защита трансформаторов

В процессе эксплуатации возможны повреждения в трансформаторах и на их соединениях с коммутационными аппаратами. Могут быть также опасны ненормальные режимы работы не связанные с повреждением трансформатора или его соединений. Возможность повреждений и ненормальных режимов обуславливает необходимость установки на трансформаторах защитных устройств. В качестве таких защит применяется токовая отсечка, дифференциальная, газовая, температурная. Система релейной защиты трансформатора имеет два назначения: основное - автоматическое, без выдержки времени, отключение трансформатора от энергосистемы при возникновении внутреннего к.з. и дополнительное - сигнализация или отключение трансформатора с выдержкой времени при возникновении опасного ненормального (анормального) режима работы [8].

2.1.1 Токовая отсечка.

Ток срабатывания защиты выбирается:

а) из условия отстройки от максимального тока к.з. за трансформатором.

I сз=Kн·I(3)к.макс                                                                                                                                                                                                                               (2.1)

где Кн - коэффициент надежности (Kн=1,2÷3)

б) из условия отстройки от броска тока намагничивания, возникающего

при включении трансформатора под напряжение:

I сз=Kн.от··Iном..m                                                                                                                                                                                                                              (2.1)

где   Кнот    -   коэффициент   отстройки   защиты   от   бросков   тока

намагничивания (Кнот=3÷5)

2.1.2. Продольная дифференциальная защита.

Предварительно необходимо изучить полную принципиальную схему защиты понижающих трансформаторов, вычертить ее и приступить к расчету [2, 8, 9, 10].

- Определяются первичные номинальные токи на сторонах трансформатора (IНОМ1и IНОМ2) и коэффициенты трансформации трансформатора тока:

nT1Δ=( Iном..1·  √ 3 ) / 5

nT2Y= Iном..2 / 5                                                                                                                                                                                                                                                  (2.3)

2.  Определяются  вторичные номинальные токи в плечах                                                                                                                                                        дифференциальной защиты

i12=(Iном.1√3) / nT1

i22=(Iном.2√3) / nT2

По     большему     значению     i2      принимается     основная     сторона дифференциальной защиты и все расчеты приводятся к основной стороне.

3. Выбирается ток срабатывания защиты из условия отстройки:

а) от броска тока намагничивания

Iсз =Kн.д.з.• Iном.mp

где:  Кндз   - коэффициент отстройки дифференциальной защиты от бросков  тока  намагничивания.   (Кндз=1,3  для  реле  РНТ-565, Кндз=1,2÷1,5 для реле ДЗТ-11)

б) от максимального тока небаланса:

Iсз =Kн.б.• Iнб.макс

где: Кнб = 1,3 для РНТ-565,

Iнбмакс. =1'нб + 1'нб + 1''''нб

1'нб        обусловлена        погрешностью        (токов        намагничивания) трансформаторов тока, питающих дифференциальную защиту.

I'нб = Коп ' К0дн • fi • Ik.(3) макс. '	(2.8)
где:   Кодн - коэффициент, учитывающий однотипность

трансформаторов тока (К0дн =0,5÷1,0);

fi - коэффициент, учитывающий 10%-ую погрешность

трансформаторов тока, fi =0,1;

Коп - коэффициент, учитывающий переходный режим, К0п = 1,0 для

реле с БНТ;

1(3) кмакс  - максимальное значение тока к.з. за трансформатором,

приведенное к основной стороне трансформатора;

1''нб    обусловлена    регулированием    напряжения    защищаемого

трансформатора:

1''нб =(±ΔN/100)· 1(3) кмакс

где: ±ΔN - полный диапазон регулирования напряжения.

1'''нб -обусловлено неточностью установки на коммутаторе реле РНТ (ДЗТ) расчетного целого числа витков уравнительных обмоток:

1'''нб=((W1p- W1)/ W1p)· ik.(3) макс

где W1p, W1, - соответственно расчетное и установленное число витков обмоток РНТ для неосновной стороны.

На первом этапе расчета уставки дифференциальной защиты по (2.6) /Iнб’’’ не учитывается, т.е.

Icз = Кнб (1'нб + 1''нб ) 	(2.11 )

За расчетную величину тока срабатывания защиты принимается большее значение определенное по формулам (2.5) и (2.1 1).

4. Производится предварительная проверка чувствительности защиты при повреждениях в зоне ее действия:

Kч=(Iк.мин/Iсз)·Kсх

где: 1кмин. - минимальное значение тока к.з.

(обычно двухфазное в зоне защиты).

kcx      -    коэффициент,      учитывающий      схему      соединения

трансформатора  тока;   при   соединении  в   звезду kcx  =1,   при соединении  в  звезду,   при  включении  по  схеме треугольника kcx  =√3

Если коэффициент чувствительности больше двух (Кц > 2), то расчет можно продолжать.

5. Определяется ток срабатывания реле, отнесенный к стороне с большим током в плече (основной стороне)

Iср.=(Iсз/ nT)·Kсх                                                                                          (2.13)

где: nT - коэффициент трансформации трансформаторов тока на той стороне защищаемого трансформатора, для которой подсчитан Iср

6. Определяется число витков обмотки реле на основной стороне:

W осн.р=Fср/Iсргде:

Fcp - намагничивающая сила (Fcp=60 АВ для РНТ-562, 7^ = 100 АВ для РНТ-565).

Полученное число витков округляется до ближайшего меньшего числа витков, которое можно установить на реле.

7. Определяется число витков обмотки РНТ: по которым проходит ток неосновного плеча. Указанные витки находятся из уравнения баланса намагничивающих сил при внешнем к.з. при условии, что по обеим обмоткам защищаемого трансформатора проходят равные номинальные мощности

W неосн.р=( Wдиф·Iн1)/ Iн2

где: Iн1 - вторичный номинальный ток основной стороны;

Iн2 - вторичный номинальный ток другого плеча защиты.

8. Определяется ток небаланса с учетом I'''нб;

9. Повторно определяется первичный ток срабатывания защиты и вторичный ток срабатывания реле по формулам (2.5, 2.11 и 2.13).

Если 1СЗ окажется недостаточно отстроенным от тока небаланса, то необходимо принять новое значение числа витков дифференциальной обмотки (Wдиф), ближайшее меньшее расчетного и провести пересчет   параметров.

10. После повторно найденных чисел витков дифференциальной и уравнительной обмоток проверяется чувствительность защиты при к.з. в ее зоне.

При недостаточной чувствительности из-за большего значения тока небаланса приходится применять более сложные реле с торможением [2].

2.1.3. Газовая защита.

Газовая защита основана на использовании явления газообразования в баке поврежденного трансформатора. Интенсивность газообразования зависит от характера и размеров повреждения. Это дает возможность выполнить газовую защиту, способную различать степень повреждения и в зависимости от этого действовать на сигнал или отключение. Газовая защита выполнена на реле типа РГЧЗ-66 [2].

2.1.4. Защита от ненормальных режимов.

Ненормальные режимы работы трансформаторов обусловлены внешними короткими замыканиями и перегрузками. В этих случаях в обмотках трансформатора появляются большие токи. В качестве защит от внешних коротких замыканий применяются токовые защиты с выдержкой времени и включением реле на полные токи фаз и на их симметричные составляющие.

В соответствии с [3] на трансформаторах мощностью менее 1 МВА предусматривается максимальная токовая защита действующая на отключение. Совместно с токовой отсечкой максимальная токовая защита (МТЗ) полностью защищает трансформатор и является вместе с тем его защитой от сверхтоков внешних коротких замыканий.

Ток срабатывания МТЗ выбирается исходя из условий отстройки (несрабатывания) от перегрузки. Ток перегрузки определяется из рассмотрения двух режимов:

а) отключение параллельно работающего трансформатора

Iнагр.макс. =2·Iном.тр	(2.16)

б) автоматическое подключение нагрузки при действии АВР:

Iраб.макс. = I1 + I2 ≈0,7· (Iномтр1+Iномтр.2)	(2.17)
где: /2 - установившийся ток подключившейся нагрузки.
Ток срабатывания защиты:

Iсз=(Котсмтз· Ксзп)/Кв)·Iраб.макс

где: Котсмтз - коэффициент отстройки, (Котсмтз=1,1÷1,2);

Ксзп - коэффициент самозапуска обобщенной нагрузки, (Ксзп≈ 2,5);

Кв - коэффициент возврата реле, (Кв=0,8).

Коэффициент чувствительности МТЗ должен быть Кч > 1,5 при коротких замыканиях на низшей стороне трансформатора и Кч>1,2 при коротких замыканиях в конце линий, отходящих от шин низшего напряжения. Выдержка времени МТЗ выбирается на ступень ∆t больше максимальной выдержки времени 1эл.макс защит предыдущих элементов:

tт. МТЗ =tэл.макс. +Δt	(2-19)

2.1.5. Токовая защита от перегрузок.

Ток срабатывания определяется по выражению:

Iсз=(Kотспер/Kв)·Iном.тр

где Kотс=1,05;

Kв=0,8÷0,85

Выдержка времени принимается на ступень селективности больше, чем время срабатывания защиты трансформатора от внешних коротких замыканий:

tпер=t МТЗ +Δt

2.2. Защита асинхронных и синхронных электродвигателей выше

1000В.

Для защиты электродвигателей мощностью до 5000 кВт от междуфазных к.з. применяются токовые отсечки (ТО). Ток срабатывания ТО выбирается из условий отстройки от периодической составляющей пусковых токов [2].

Iсз=Kотс·Iпуск                                                                                     (2.21)

где: 1пуск - пусковой ток двигателя (берется из справочника);

Котс - коэффициент отстройки (Kотс = l,8 при выполнении ТО с реле РТ-40, Komc=2,0 при выполнении ТО с реле РТ-80, РТМ).

Продольная дифференциальная защита устанавливается на электродвигателях мощностью Рд≥ 5000 кВт и менее, если токовая отсечка

оказывается     недостаточно	чувствительной.     Для     упрощения     защита

выполняется   двухфазной.   В	трехфазном   исполнении   она   рекомендуется

только      если     двигатели	мощностью      Рд ≥ 5000      кВт     не      имеют

быстродействующей защиты  от замыкания  на землю.   Ток  срабатывания дифференциальной защиты принимается равным:

Iсз=Kотсдз·Iном.дв                                                                                    (2.22)

где: Kотсдз = l,4÷2,0 для защиты с реле РТМ и РТ-40. Чувствительность защиты определяется коэффициентом:

KЧ=I(2)к.мин /(Iсз·Kсх)≥2,0

где: 1(2)к.мин - ток двухфазного к.з. на выводах электродвигателя.

Ток срабатывания реле:

1ср=(Kcх·Icз)/nТ	(2.23)

где: Kcх =1,73 - при однорелейной ТО;

Kcх =1,00 - при двухрелейной ТО.

Защита от замыканий на землю предусматривается на электродвигателях соответствующей мощности [3]: для Р≤2000 кВт ток срабатывания токовой защиты нулевой последовательности 1СЗ ≤ 10 А; для Р ≥ 2000 кВт - 1СЗ ≤ 5 А.

Дополнительно применяют схему контроля изоляции. 2.2.1. Защита от перегрузки.

В соответствии с [3] защита от перегрузки предусматривается на электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам, а также на электродвигателях с особо тяжелыми условиями пуска и самозапуска длительностью 20 с и более. Перегрузка является симметричным режимом, поэтому защита от нее может быть выполнена одним реле, включенным в одну фазу электродвигателя. Выдержка времени защиты отстраивается от длительности пуска электродвигателя в нормальных режимах и самозапуска после действия УАВР и УАПВ, при этом наиболее удобны характеристики тепловых и индукционных реле [2].

Ток срабатывания МТЗ от перегрузки устанавливается из условий отстройки от номинального тока электродвигателей:

Iсз=(Kотс·Iном.дв)/Kв

где: Kотс=1,05, Kв =0,85 для реле РТ-40 и РТ-80. 2.2.2. Минимальная защита напряжения.

В общем случае защита выполняется двухступенчатой. Первая ступень предназначена для облегчения самозапуска ответственных электродвигателей, она отключает электродвигатели неответственных механизмов. Напряжение срабатывания первой ступени устанавливается примерно равным Uc3= 0,7UHOMf, а выдержка времени принимается на ступень селективности больше времени действия быстродействующих защит от многофазных коротких замыканий; tсз=0,5÷1,5 с [2].

Вторая ступень защиты отключает часть электродвигателей ответственных механизмов, самозапуск которых недопустим по условиям техники безопасности или из-за особенностей технологического процесса. Напряжение срабатывания 2 ступени U"с3=0,5UHOM, а выдержка времени

принимается  t"с3=10÷15 с.

В курсовой работе необходимо дать обоснование применения данной схемы защиты.

2.3. Защита низковольтных электродвигателей.

Для защиты асинхронных двигателей напряжением до 1 КВ. от коротких замыканий применяются предохранители с плавкими вставками или расцепителями автоматических выключателей и тепловыми реле магнитных пускателей.

Выбор плавких вставок предохранителей и уставок автоматов производится в следующей последовательности [2].

1. Номинальное напряжение предохранителей и автоматов должно быть не ниже напряжения сети.

2. Ток плавкой вставки и расцепителей автоматов выбирают с учетом следующего:

1всном≥Котc·Iном.дв

1всном≥1пуск.дв/Кпер                                                                                                                                                                    ( 2.25)

1всном≤1Кmin/(10..15

где: 1вс ном - номинальный ток вставок предохранителей или автомата;

Iном.дв -номинальный ток двигателя;

1пуск.дв - пусковой ток двигателя;

1К min- минимальный ток короткого замыкания;

Котc= 1,1÷1,25 - коэффициент отстройки;

Кпер =1,6÷2,5 - коэффициент перегрузки, зависит от условий пуска двигателя.

3. Ток уставки срабатывания электромагнитного расцепителя автомата мгновенного  действия   1уэ принимается  на  25÷30%  выше  пускового  тока

двигателя:

Iу.э.≥(1.25÷1.35)· 1пуск,дв                                                                                                                                                                                                                                                          (2.26)

где: 1пуск,дв = (6 ÷7) • 1ном.дв..

Ток уставки (срабатывания) теплового расцепителя автомата Iу.T или магнитного пускателя отстраивается от максимального рабочего тока, т. е.

Iу.T= (1,1 ÷1,3) • 1ном.дв..

После выбора предохранителей и автоматов необходимо убедиться, что плавкая вставка и расцепители автомата надежно защищают участок сети, на котором они установлены. В четырехпроводных сетях 380/220 В и 660/380 В с глухозаземленной нейтралью однофазное замыкание на землю является коротким замыканием и должно отключаться защитой. К предохранителям, как и к другим устройствам защиты, предъявляются следующие требования чувствительности [3]:

1. Номинальный ток плавкой вставки должен быть по крайней мере в три раза меньше минимального тока короткого замыкания в конце защищаемого

участка Iк.min; в сетях напряжением до 1 КВ. с глухозаземленной нейтралью расчетным при определении Iк.min является замыкание между фазным и нулевым проводами. Ток короткого замыкания:

I(1)к.min≈( Uф/(( zn+ ZT )/3))

где: Uф - фазное напряжение сети, В;

ZT - сопротивление трансформатора, Ом;

zn =√rn2+x2      -   полное   сопротивление   фазной-нулевой   петли провода линии.

Если предохранитель или автомат защищает сеть только от коротких замыканий, то требования, изложенные выше не обязательны при условии, что номинальный ток 1вс.ном и 1уэм. не превышает длительного допустимого тока Iдл.доп защищаемого участка сети более:

1вс.ном≤3· Iдл.доп

1уэ.а≤4,5· Iдл.доп                                                                                               (2.28)

Если в защищаемой предохранителями сети установлены магнитные пускатели или контакторы, то для исключения их отпускания из-за снижения напряжения при коротких замыканиях плавкая вставка должна перегореть за время tnp=0,1÷0,2 с при повреждении в наиболее удаленной точке сети. Это условие обеспечивается при кратности тока короткого замыкания:

I(3)кз/1вс.ном = 10÷15.

Одним из основных условий выбора предохранителей является обеспечение избирательности действия между собой: автоматами, предохранителями и релейной защитой. Для этого необходимо построить карту селективности последовательно установленных предохранителей и автоматов. Селективность обеспечивается если защитные характеристики этих аппаратов не пересекаются и при коротком замыкании в какой-либо точке сети перегорит ближайший к точке к.з. предохранитель (или срабатывает автомат).

Приложение

Таблица П1

Паспортные данные масляных трансформаторов с регулировкой напряжения под нагрузкой.

|  | Тип | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток трансформатора, кВ. |  | Uк % | Схема и группа соединений обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | нн |  |  |
| 1 | ТМН-6300/35 | 6300 | 35±9% | 6,3; 10,5 | 7,5 | Y/Δ-1 |
| 2 | ТМН-6300/110 | 6300 | 115±16% | 6,6; 11,0 | 10,5 | Y0/Δ-3 |
| 3 | ТДН- 10000/35 | 10000 | 35±12% | 6,3; 10,5 | 8,0 | Y/Δ-5 |
| 4 | ТДН- 10000/110 | 10000 | 115±16% | 6,6; 11,0 | 10,5 | Y0/Δ-7 |
| 5 | ТДН- 16000/35 | 16000 | 35±12% | 6,3; 10,5 | 10,5 | Y/Δ-9 |
| 6 | ТДН- 16000/110 | 16000 | 115±16% | 6,6; 11,0 | 10,5 | Y0/Δ- Δ-11 |
| 7 | ТРДН-25000/35 | 25000 | 35±12% | 6,3/6,3; 10,5; 10,5/10,5 | 10,5 | Y/Δ- Δ-9 |
| 8 | ТРДН-25000/110 | 25000 | 115±16% | 6,3/6,3; 10,5; 10,5/10,5 | 10,5 | Y0/Δ- Δ-7 |
| 9 | ТРДН-40000/230/110 | 40000 | 230/110±16% | 6,3/6,3; 10,5; 10,5/10,5 | 10,5 | Y0/Δ- Δ-5 |
| 10 | ТРДН-63000/230/110 | 63000 | 230/110±16% | 6,3/6,3; 10,5; 10,5/10,5 | 10,5 | Y0/Δ- Δ-3 |

Таблица П2

Паспортные данные высоковольтных асинхронных и синхронных

двигателей

|  | Тип двигателя | Рн кВт | UH, кВ. | Iном,А | Iпуск/Iном | cosφ | ηн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТД-800-4 | 800 | 6,0 10 | 90 55 | 5,6 | 0,9 | 0,89 |
| 2 | АТД- 1000-6 | 1000 | 6,0 10 | 115 68 | 6,2 | 0,9 | 0,89 |
| 3 | АТД- 1250-2 | 1250 | 6,0 10 | 137 84 | 6,2 | 0,9 | 0,9 |
| 4 | АКН- 1600-4 | 1600 | 6,0 10 | 180 11О | 6,5 | 0,91 | 0,91 |
| 5 | АКН-2000-6 | 2000 | 6,0 10 | 225 135 | 6,5 | 0,91 | 0,92 |
| 6 | СТД-630-2 | 630 | 6,0 10 | 71 42 | 6,7 | 0,9 | 0,89 |
| 7 | СТД-800-2 | 800 | 6,0 10 | 90 54 | 5,6 | 0,9 | 0,96 |
| 8 | СТД- 1000-2 | 1000 | 6,0 10 | 112 67 | 6,7 | 0,9 | 0,89 |
| 9 | СТД- 1250-2 | 1250 | 6,0 10 | 135 82 | 6,5 | 0,9 | 0,9 |
| 10 | СТД- 1600-2 | 1600 | 6,0 10 | 178 107 | 6,8 | 0,9 | 0,91 |
| 11 | СТД-2000-2 | 2000 | 6,0 10 | 220 133 | 7,0 | 0,9 | 0,92 |
| 12 | СТД-2500-2 | 2500 | 6,0 10 | 276 166 | 6,2 | 0,9 | 0,92 |

Таблица П3

Паспортные данные цеховых трансформаторов

|  | Тип | Sн,кВА | Напряжение обмоток |  | Uк.з, % | Схема и группа соединения обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | НН |  |  |
| 1 | ТМ-630/10 | 630 | 6,0; 10,5 | 0,4-0,23 | 5.5 | Y/Y0 –12; Δ/Y0 –11 |
| 2 | ТМ-630/10 | 630 | 6,0; 10 | 0,69-0,4 | 5.5 | -''- |
| 3 | ТМЗ-1000/10 | 1000 | 6,0; 10 | 0,4-0.23 | 5.5 | -''- |
| 4 | ТМЗ-1 600/10 | 1600 | 6,0; 10 | 0,4-0,23 | 5.5 | -''- |
| 5 | ТМЗ-1600/10 | 1600 | 6,0; 10 | 0,69-0,4 | 5.5 | -''- |
| 6 | ТМЗ-2500/10 | 2500 | 6,0; 10 | 0,4-0,23 | 5.5 | -''- |
| 7 | ТМЗ-2500/10 | 2500 | 6,0; 10 | 0,69-0,4 | 5.5 | -''- |

Таблица П4

Паспортные данные трансформаторов электродуговых печей.

| Данные печи |  | Данные трансформаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Емкость, Т | Тип | Sн,кВА | U1,кВ. | U2, кВ. |
| ДС-0.5 | 0.5 | ЭТМПК-1 000/1 0-70УЗ | 630 | 6-10 | 216-106 |
| ДСП-1.0 | 1.0 | ЭТМПК- 1600/1 0-7 ОУЗ | 1000 | 6-10 | 216-106 |
| ДСП-1.5 | 1.5 | ЭТМПК-2000/10-71УЗ | 1250 | 6-10 | 225-110 |
| ДСП-3.0 | 3.0 | ЭТМПК-3200/10-71УЗ | 2000 | 6-10 | 243-124 |
| ДСП-6.0 | 6.0 | ЭТМПК-6300/10-72УЗ | 4000 | 6-10 | 281-130 |

Таблица П5

Паспортные данные низковольтных асинхронных двигателей серии 4А

|  | Тип | Рн,кВт | n0 об/мин | Uн,В | Iнном, A | ηн | COS φ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4А132М-4 | 7.5 | 1500 | 380 | 14 | 0,88 | 0,87 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 8,0 |  |  |  |
| 2 | 4А132М-2 | 11 | 3000 | 380 | 20 | 0,88 | 0,9 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 12 |  |  |  |
| 3 | 4А160М-6 | 15 | 1000 | 380 | 27 | 0,89 | 0,9 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 16 |  |  |  |
| 4 | 4А160М-4 | 18.5 | 1500 | 380 | 34 | 0,89 | 0,9 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 20 |  |  |  |
| 5 | 4А200М-6 | 22.0 | 1000 | 380 | 40 | 0,9 | 0,9 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 23 |  |  |  |
| 6 | 4A200S-6 | 30.0 | 1000 | 380 | 55 | 0,91 | 0,91 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 32 |  |  |  |
| 7 | 4А200М-2 | 37.0 | 3000 | 380 | 67 | 0,915 | 0,91 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 39 |  |  |  |
| 8 | 4A250S-6 | 45.0 | 1000 | 380 | 83 | 0,915 | 0,92 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 48 |  |  |  |
| 9 | 4А250М-6 | 55.0 | 1000 | 380 | 100 | 0,92 | 0,92 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 58 |  |  |  |
| 10 | 4A250S-2 | 75.0 | 3000 | 380 | 135 | 0,9 | 0,92 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 78 |  |  |  |
| 11 | 4А250М-4 | 90.0 | 1500 | 380 | 165 | 0,915 | 0,92 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 96 |  |  |  |
| 12 | 4A280S-4 | 110.0 | 1500 | 380 | 200 | 0,92 | 0,92 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 115 |  |  |  |
| 13 | 4А280М-2 | 132.0 | 3000 | 380 | 245 | 0,92 | 0,92 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 142 |  |  |  |
| 14 | 4A315S-4 | 160.0 | 1500 | 380 | 290 | 0,92 | 0,92 | 7 |
|  |  |  |  | 660 | 170 |  |  |  |

Таблица П6

Перечень устройств релейной защиты на элементах системы

электроснабжения

|  | Наименование защиты | Условное обозначение | Трансформато ры ГПП | Электродвигатели 6-10 кВ., 2500 кВт |  | Асинхронные двигатели до 1000 В | Трансформаторы электродуговых печей | Трансформаторы КПП | ККУ 6-10 кВ. | Трансформато ры цеховые | Кабель ные линии 6-10 кВ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асин хронные | Син- хронные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продольная дифференциальная, токовая защита | [ДТ¦ | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Токовая отсечка | Т | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 3 | Максимальная токовая защита | ¦т/в¦ | + |  |  |  |  |  |  | + | + |
| 4 | Токовая защита от перегрузки, на сигнал или разгрузку | ¦ т/в ¦ | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 5 | Защита от пониже ния напряжения | ¦ <н ¦ |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Защита от асин- хронного хода | ¦ АХ¦ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Защита от замыка нии на землю в сетях 6-10 кВ. | То | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 8 | Защита предохра- нителями |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 9 | Газовая защита | г | + |  |  |  | + | + |  | + |  |
| 10 | Температурная сигнализация | t0 | + |  |  |  | + | + |  | + |  |

Литература.

1. Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. Зе изд., перераб. и доп., Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1985, 296с., илл.

2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учебник для вузов по специальности «Электроснабжение». Зе изд., перераб. и доп., М.: Высш. шк., 1991, 496 с., илл.

3.   Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. 6е изд., перераб. и доп., М.: Энергоатомиздат, 1986, 648 с., илл.

4.  Справочник по проектированию электроснабжения / под ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 1990, 576 с.

5. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. Учебн. для электротехн. и эн. вузов и факультетов. М.: Энергия, 1970, 520 с., илл.

6.   Стандарт предприятия СТП 2069022.102-93, Общие требования к оформлению курсовых проектов (работ), ОрПИ, Оренбург, 1993.

7. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для энергетических специальностей: учебное пособие для студентов вузов / В.М. Блок, Г.К. Обушев, Л.Б. Паперно и др.; Под ред. В.М. Блок, М.: Высш школа, 1981, 304 с., илл.

8. Засыпкин А.С. Релейная защита трансформаторов. М.: Энергоатомиздат, 1989,240с.

9. Руководящие указания по релейной защите. Защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов. М.: Энергоатомиздат, 1985, 96 с.

10. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Электрооборудование и автоматизация. / Под ред. Федорова А.А. М.: Энергоатомиздат, 1981, - 624с.