МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по составлению инструкции по управлению защитными устройствами и системами жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны

(на примере убежища)

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ …………………………………. | 5 |
| 2. | состав и содержание инструкции по управлению защитными устройствами и системами жизнеобеспечения защитного сооружения ………………………………………………. | 6 |
| 3. | список использованной литературы………… | 35 |
| 4. | приложения: | 36 |

ВВЕДЕНИЕ

Защитные сооружения в мирное время должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения в соответствии с требованиями СНиП 11-11-77.

Условия эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны обеспечивать перевод сооружений в установленные сроки в режим пребывания людей в защитных сооружениях в военное время.

Для обслуживания защитных сооружений в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений из расчета одна группа (звено) в зависимости от вместимости на каждое сооружение.

Группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно норм оснащения, а также комплектом документации, определенным требованиями / 1 / и / 2 /.

Наличие документации, знания персоналом группы (звена) инженерно-технических средств сооружения и мест размещения органов управления, а также соблюдение им порядка (последовательности) использования органов управления техническими средствами при переводе сооружения на требуемый режим работы, существенным образом предопределяют условия использования сооружений по прямому назначению.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации содержат пояснения и указания по составлению Инструкции по управлению защитными устройствами и системами жизнеобеспечения защитных сооружений на примере убежища гражданской обороны.

1.2. Методические рекомендации могут быть использованы организациями, на балансе которых состоят защитные сооружения, а также проектными организациями и заказчиками строительства защитных сооружений гражданской обороны.

2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И СИСТЕМАМИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ

2.1. Исходными данными для составления инструкции по управлению системами жизнеобеспечения являются проектная и исполнительная документация защитного сооружения, а также материалы обследования технического состояния сооружения и его инженерных систем.

2.2. Инструкция по управлению защитными  устройствами и системами жизнеобеспечения защитного сооружения (убежища) состоит из пояснительной записки и графической части.

2.3. Пояснительную записку рекомендуется составлять по разделам:

- Техническая характеристика защитного сооружения.

- Порядок работы инженерно-технических систем защитного сооружения в различных режимах эксплуатации.

- Положение защитных устройств по режимам эксплуатации защитного сооружения.

- Состав и порядок действий группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения при различных режимах функционирования сооружения.

2.3.1. Содержание каждого раздела пояснительной записки целесообразно формировать по группам мероприятий, осуществляемых при эксплуатации защитного сооружения в мирное время, в подготовительный период, в периоды заполнения сооружения укрываемыми и их пребывания в сооружении, а также в период эвакуации укрываемых из сооружения и его подготовки к повторному использованию.

2.3.2. Мероприятия подготовительного периода включают / 1 /:

- расчистку подходов к защитным сооружениям, установку указателей и световых сигналов «Вход»;

- открытие всех входов для приема укрываемых;

- освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;

- установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества;

- проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;

- снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей;

- проверку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов;

- закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.);

- закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий);

- проверку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;

- проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

- расконсервацию оборудования защищенных дизельных электростанций и артезианских скважин;

- заполнение при необходимости емкостей горючих и смазочных материалов;

- проверку убежища на герметичность;

- открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения;

- проверку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды;

- переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия);

- установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов;

- проверку и доукомплектование в случае необходимости инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;

- проветривание помещений защитного сооружения, добиваясь в необходимых случаях снижения СО2 и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций -СО2 (до 0,5%) и других газов - согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

2.3.3. Содержание мероприятий периода заполнения и пребывания укрываемых в сооружении должно пояснять порядок размещения укрываемых в сооружении и размещения персонала по обслуживанию защитного сооружения на рабочих местах, а также режимы работы технических систем защитных сооружений.

Личный состав формирований по обслуживанию защитного сооружения должен иметь при себе положенные по табелю средства радиационной и химической разведки, связи, медицинское и другое необходимое имущество.

Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ производится по команде начальника гражданской обороны объекта или, не дожидаясь команды, после заполнения сооружений до установленной вместимости по решению командира группы (звена) по обслуживанию сооружения.. При наличии в убежищах тамбур-шлюзов заполнение сооружений может продолжаться способом шлюзования и после их закрытия.

Укрываемые в защитных сооружениях размещаются группами. Места размещения групп обозначаются табличками (указателями).

В защитных сооружениях, после их заполнения укрываемыми, подлежат контролю три группы параметров:

- параметры газового состава воздуха;

- параметры микроклимата;

- параметры инженерно-технического оборудования.

Эксплуатация технических систем защитных сооружений производится в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы и утвержденными начальником гражданской обороны объекта / 1 /.

Снабжение убежищ воздухом осуществляется фильтровентиляционной системой по режиму чистой вентиляции (режим I), фильтровентиляции (режим II) и режиму полной или частичной изоляции убежища (режим III).

С началом заполнения защитного сооружения укрываемыми и до воздействия средств поражения защитные сооружения снабжаются воздухом по режиму I (чистой вентиляции). При этом режиме должны быть:

- включены в работу вентиляционные агрегаты системы чистой вентиляции;

- открыты герметические клапаны и другие герметические устройства, установленные на воздуховодах системы чистой вентиляции;

- закрыты герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей и фильтров очистки воздуха от окиси углерода;

- отключены установки регенерации воздуха (в убежищах с тремя режимами вентиляции).

После воздействия поражающих факторов или возникновения чрезвычайной ситуации с выбросом аварийно химически опасных веществ (далее -АХОВ) системы вентиляции защитных сооружений отключаются, перекрываются все воздуховоды и отверстия, сообщающиеся с внешней средой на срок до одного часа. После выяснения обстановки вне защитного сооружения устанавливается соответствующий режим вентиляции.

При химическом и бактериальном заражении убежища переводятся на режим II (фильтровентиляции), при этом:

- закрываются герметические клапаны на воздуховодах систем чистой вентиляции;

- открываются герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей;

- включаются приточные вентиляторы режима II.

На режим III (полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха) убежища переводятся при возникновении опасной загазованности воздуха продуктами горения в местах массовых пожаров, при образовании в районе убежища опасных концентраций АХОВ, при катастрофическом затоплении и при сильных разрушениях вокруг атомных станций.

В зонах пожаров подпор воздуха в убежищах поддерживается за счет наружного воздуха, подаваемого через теплоемкие фильтры ФГ-70, при этом в убежищах перекрываются все герметические клапаны на приточных и вытяжных системах за исключением клапанов, обеспечивающих подачу воздуха через фильтры ФГ-70, и включаются установки регенерации воздуха для поглощения углекислого газа (СО2) и выделения кислорода (О2). Вентиляторы режима I обеспечивают рециркуляцию воздуха в помещениях.

При полной изоляции убежища подпор осуществляется за счет сжатого воздуха из баллонов, дозирование которого производится с помощью редуктора.

2.3.4. Содержание мероприятий периода эвакуации укрываемых из защитного сооружения и порядок его приведения к повторному использованию должно пояснять порядок эвакуации укрываемых, положение защитно-герметических и герметических дверей на входных (выходных) проемах сооружения.

Порядок приведения сооружения в готовность к повторному применению включает санитарную обработку помещений и технических средств, включая емкости запаса питьевой и технической воды, получения продуктов питания и медикаментов, заполнения емкостей хранения запаса питьевой и технической воды, заполнения емкостей горючесмазочных материалов для ДЭС.

2.3.5. В разделе "Техническая характеристика защитного сооружения" приводятся следующие сведения:

- место расположения убежища, путей его заполнения;

- вместимость сооружения;

- продолжительность функционирования;

- состав помещений вспомогательного назначения;

- назначения каждого помещения в процессе обеспечения коллективной защиты укрываемых;

- режимы работы систем вентиляции;

- режимы работы систем водоснабжения и канализации;

- режимы работы систем электроснабжения;

- состав помещений основного назначения;

- состав источников электроснабжения и связи, водоснабжения и канализации.

2.3.6. В раздел "Порядок работы инженерно-технических систем защитного сооружения в различных режимах эксплуатации" следует включать в подразделы, содержащие сведения о системах жизнеобеспечения сооружения (водоснабжения, отопления, электроснабжения и т.д.) и порядке их работы по режимам эксплуатации.

2.3.6.1. Назначение и порядок работы систем отопления

В пояснительной записке следует учесть (п. 7.22 СНиП 11-11-77*) источники теплоснабжения, порядок прекращения подачи теплоносителя при переводе сооружения на режим военного времени.

Например: При переводе убежища на режим военного времени система отопления должна быть отключена. Задвижки №№ закрыты. Вода из калорифера №№ приточной системы П... спущена поворотом задвижек №№.

2.3.6.2. Назначение и порядок работы систем вентиляции

В данном подразделе приводятся сведения о предусмотренных режимах работы систем вентиляции.

Режим работы вентиляционных систем мирного времени определяется технологией использования площадей убежища в мирное время и может строиться с учетом использования мощностей вентсистем военного времени или носить комбинированный характер.

В пояснительной записке следует отразить какие средства вентсистемы мирного времени отключаются и какими средствами управления.

При переводе работы сооружения на военный режим в пояснительной записке отразить: какими средствами систем вентиляции обеспечивается режим военного времени и какими средствами управления.

Следует перечислить все системы управления с указанием их назначения.

Например:

- П-1 - приточная система мирного времени и режима чистой вентиляции (I режим), обеспечивает очистку наружного воздуха, подогрев и подачу в помещения убежища;

- П-3 - приточная система режима фильтровентиляции (II режим), обеспечивает очистку наружного воздуха от отравляющих и бактериологических средств и обеспечивает подогрев и подачу в помещения убежища;

- П-4 - приточная система создания подпора в режиме регенерации воздуха (III режим) с очисткой в фильтрах ФГ-70, ФП-300 и ФЯР и подачей его в помещения убежища;

- Р-1 - рециркуляционная система для охлаждения воздуха в помещении для укрываемых в режиме фильтровентиляции (III режим);

- В-1 - вытяжная система мирного времени и режима чистой вентиляции (I режим);

- В-3 - вытяжная система из санузлов. Работает в I и II режимах постоянно, в мирное время - периодически, в III режиме отключена;

- В-4 - вытяжная система ДЭС. Работает в I и II режимах, в мирное время обеспечивает периодическое проветривание ДЭС;

- ВД-2 - вытяжная система дымоудаления ДЭС.

Далее следует привести сведения по работе вентиляционных систем по каждому режиму эксплуатации сооружения с указанием перечня задействованных вентиляционных систем и систем управления, обеспечивающих требуемый режим, а также описанием технологического процесса подготовки воздуха.

Например (см. Приложение № 5):

Порядок работы систем вентиляции в III режиме.

При работе защитного сооружения в III режиме включены системы П-4, П-5, Р-1, Р-2, Р-3.

Отключены герметические клапаны 18, 19, 20, 21, 22, 23*, 24*, 27, 29, вентиль 54, воздушные заслонки 32, 6, 28, шиберы 30, 51, 52, 31*, остальные вентсистемы отключены, запорные устройства закрыты.

Наружный воздух очищается в фильтрах ФГ-70 и охлаждается в гравийном охладителе.

При температуре наружного воздуха ниже +60° включается электрокалорифер типа СФО.

Открываются герметические клапаны 18, 19, 20, 21, 22, 23*.

Пока наружный воздух не разогрелся до температуры +60° он сбрасывается в воздуховод перед фильтрами ФП-300, при этом гермоклапан 24* закрыт, а гермоклапан 23* открыт.

После разогрева воздуха в электрокалорифере до температуры +60° гермоклапан 24* открывается, а гермоклапан 23* закрывается. Очищенный фильтром ФГ-70 воздух охлаждается в гравийном охладителе ФГ, дополнительно очищается регенеративными установками У-300 и фильтрах типа ФЯР. Подается системой П-5 в приточный воздухопровод.

Теплоудаление в помещении для укрываемых осуществляется рециркуляционными системами Р-1 и Р-2 с охлаждением воздуха в водяных охладителях.

В помещении ДЭС работает рециркуляционная установка Р-3 с охлаждением воздуха в водяных охладителях.

Забор воздуха на горение топлива в дизеле осуществляется системой ПЕ-2 с охлаждением его в гравийном охладителе.

2.3.6.3. Назначение и порядок работы систем водоснабжения и канализации

Данный подраздел содержит сведения о местах и способах подключения систем водоснабжения и канализации к городским сетям и данные о наличии автономных систем водоснабжения и канализации, а также характеристику внутренних систем водопровода и канализации защитного сооружения с описанием порядка их работы по режимам эксплуатации сооружения.

Например

- В-1 - водопровод хозяйственно питьевой, используется в мирное время и в I режиме работы сооружения;

- В-3 - водопровод технический, используется во II и III режимах работы сооружения. Обеспечивает работу воздухоохладителей;

- В-4 - водопровод технический, используется во II и III режимах работы сооружения для отвода утепленной воды от системы В-3;

- К-1 - канализация бытовая, используется в мирное время работы сооружения для отвода хозяйственно-бытовых стоков;

- К-1Н - канализация бытовая, используется в I режиме работы сооружения для отвода хозяйственно-бытовых стоков;

- П-1 - система пожаротушения.

Порядок работы систем водоснабжения и канализации в III режиме:

При работе защитного сооружения в III режиме включена система технического водоснабжения В-3, В-4 и В-5.

Вручную открываются задвижки 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 31, 32, включается насос Н-1, при его неисправности - насос Н-2.

Контроль за температурой охлаждающей воды визуальный по температурам, установленным на подводящих и отводящих трубопроводах воздухоохладителей. При выходе из строя наружных сетей задвижки 1 и 28 закрываются. Снабжение укрываемых питьевой водой через водоразборные краны баков запаса питьевой воды. Вентили В-8, В-9, В-10, В-11 и В-12 открыты.

Для бытовых нужд используются отверстия в перекрытии фекального резервуара, для чего с них снимаются крышки.

2.3.6.4. Назначение и порядок работы систем электроснабжения

В пояснительной записке следует отразить:

- место и способ подключения системы электроснабжения от городских сетей;

- наличие автономных источников электроснабжения (защищенной дизельной электростанции);

- перечислить все задействованные системы электроснабжения (силовые, осветительные, аварийные, пожаротушения) защитного сооружения с указанием их назначения в мирное и военное время;

- состав технических средств и положение органов управления средств приема и распределения электроэнергии от городских сетей, от автономного источника;

- состав технических средств и положение органов управления, обеспечивающих работу сооружения в режиме мирного времени;

- состав технических средств и положение органов управления, обеспечивающих работу сооружения в I режиме;

- состав технических средств и положение органов управления, обеспечивающих работу сооружения во II режиме;

- состав технических средств и положение органов управления, обеспечивающих работу сооружения в III режиме;

- состав технических средств и положение органов управления эвакуационного освещения.

2.3.6.5. Назначение и порядок работы систем связи и сигнализации

В пояснительной записке следует отразить:

- обеспечение средствами связи (городская сеть АТС, радиосвязь) со средствами управления ГО;

- обеспечение средствами связи (местная телефонная связь) обслуживающего персонала защитного сооружения;

- наличие городской радиотрансляционной сети, системы оповещения;

- наличие охранной и пожарной сигнализации.

Привести сведения по характеру и объему работ по переводу средств связи на режим военного времени.

Места установки средств связи увязать с размещением (рабочими местами) персонала по обслуживанию убежища.

2.3.6.6. Назначение и порядок работы систем автоматизации

В составе пояснительной записки привести перечень автоматизированных инженерных систем защитного сооружения мирного и военного времени, включающих:

- общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию;

- систему дымоудаления, в том числе ДЭС;

- системы канализации;

- пожаротушения в помещении ДЭС;

- другие системы, определенные технологией использования площадей и систем инженерного обеспечения в мирное время.

Привести сведения по переводу работы системы автоматизации работы инженерных систем защитного сооружения с режима мирного времени на режим военного времени, отдельными подразделами отразить порядок работы каждой автоматизированной системы.

Например

- Автоматизация общеобъемной приточно-вытяжной вентиляции защитного сооружения (системы П-1 и В-4).

Схемы автоматизации системы П-1 обеспечивают:

- дистанционное управление со щита автоматики из венткамеры (пом. 18);

- дистанционное управление из защитного сооружения;

- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха»

- автоматический электроподогрев заслонок перед открытием;

- автоматический подогрев калорифера перед пуском системы;

- автоматическое и местное управление исполнительными механизмами;

- защиту калорифера от замораживания (в мирное время);

- блокировку с работой вентсистемы В-1 и гермоклапаном №36;

- световую сигнализацию работы и аварии.

Схемы автоматизации системы В-4 обеспечивают:

- дистанционное управление со щита автоматики из венткамеры (пом. 13);

- дистанционное управление из защитного сооружения;

- автоматическое регулирование температуры воздуха в ДЭС;

- блокировку с работой заслонки №46 (ПЕ-1) и гермоклапанами №40, 41;

- световую сигнализацию работы и аварии.

- Автоматизация системы дымоудаления защитного сооружения.

Схемами дымоудаления из защитного сооружения обеспечивается:

- дистанционное управление втяжной системой В-5;

- блокировка работы системы подпора воздуха ПП-1;

- открытие гермоклапанов №42, 43, 44, 55;

- отключение приточных систем вентиляции;

- отключение вытяжных систем вентиляции;

- отключение системы охлаждения ДЭС;

- закрытие заслонок систем вентиляции.

- Автоматизация системы канализации защитного сооружения.

Схемами автоматизации предусматривается:

- автоматическое управление насосами по уровню воды (стоков);

- звуковая и световая сигнализация при достижении водой (стоками) аварийно-высокого уровня;

- выдача общего аварийного сигнала на центральный пульт диспетчеризации защитного сооружения.

2.3.7. В разделе "Положение защитных устройств по режимам эксплуатации защитного сооружения" приводятся сведения о защитных устройствах и правилах пользования ими по режимам эксплуатации защитного сооружения.

2.3.7.1. Все защитно-герметические и герметические двери на входах и во всех технических помещениях сооружений должны быть (как правило) закрыты. В постоянно открытом положении и только в мирное время могут быть защитно-герметические и герметические двери и ворота, установленные в местах постоянного прохода людей при эксплуатации сооружения. При необходимости, на мирное время в проемы устанавливают деревянные двери. Ставни в технических помещениях при любом режиме эксплуатации должны быть закрыты.

Открытые защитно-герметические и герметические двери должны быть подклинены для избежания провисания.

Положение защитных устройств по режимам эксплуатации показано на примере.

- Положение дверей в мирное время.

В сооружении открыты защитно-герметические ворота и двери помещений 1, 3, герметические двери помещения 15, обычные деревянные двери помещений 9А, 7, 8. Все остальные двери закрыты. В дверном проеме двери пом. 3 рекомендуется установить обычные деревянные двери. Двери, указанные как открытые, могут находиться в закрытом состоянии, если это вызвано особенностями и условиями эксплуатации.

- Положение дверей в подготовительный период.

В сооружении ворота в помещении 1 и двери в помещениях 2 и 3 открыты, что обеспечивает вынос из убежища имущества мирного времени, пронос оборудования и материалов необходимых для работы в военное время. Необходимо провести проверку состояния дверей и ворот, а при необходимости провести их ремонт. Клинья, поддерживающие полотна дверей и ворот, снять.

- Положение дверей в период заполнения укрываемыми.

В период заполнения сооружения укрываемыми в сооружении открыты защитно-герметические ворота и двери в помещениях 1, 2, 3. В помещении 23 двери закрыты.

- Положение дверей в первом режиме.

Все защитно-герметические и герметические ворота и двери закрыты. Опоздавшие укрываемые пропускаются в сооружение методом шлюзования через двери помещений 2 и 3. При открытой одной двери другая дверь закрыта. При прекращении пропуска людей в сооружение все указанные двери закрыты.

Выход группы разведки (при необходимости) из сооружения на поверхность должен осуществляться через тамбур аварийного выхода (помещение 23). При проходе людей одна дверь в тамбуре должна быть закрыта. По окончании прохода людей все двери должны быть закрыты.

Вход в ДЭС осуществляется методом шлюзования, одна дверь в помещении 15 открыта, вторая закрыта.

Выход из ДЭС осуществляется в обратном порядке.

- Положение дверей во втором режиме.

Все защитно-герметические и герметические ворота и двери закрыты. Выход из сооружения и вход в него производит только группа разведки через двери аварийного выхода помещения 23 методом шлюзования.

Вход в ДЭС осуществляется методом шлюзования, одна дверь помещения 15 открыта, вторая закрыта. Выход из ДЭС осуществляется в обратном порядке.

- Положение дверей в третьем режиме.

Все защитно-герметические и герметические ворота и двери закрыты. Вход и выход из сооружения запрещен до введения второго режима.

2.3.8. В разделе "Состав и порядок действий группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения при различных режимах функционирования сооружения" устанавливаются состав группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения (в зависимости от вместимости) и порядок действий личного состава группы.

2.3.8.1. Для обслуживания защитного сооружения в период пребывания в нем укрываемых и эксплуатации инженерно-технического  оборудования создается группа в составе 32 человек:

— командир группы                                        			 	 —1 чел.

— заместитель командира группы по эксплуатации оборудования  —1 чел.

— звено связи и разведки                                       			 — 4 чел.

— звено по заполнению и размещению укрываемых 			 — 3 чел.

— звено организации питания  						 — 4 чел.

— медицинское звено 								 — 5 чел.

— звено электроснабжения                                   				 — 5 чел.

— звено по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования  — 5 чел.

— звено по водоснабжению и канализации				 — 4 чел.

- В состав звена связи и разведки входят:

— командир звена—разведчик — дозиметрист  			 — 1 чел.

— разведчик—дозиметрист 							 — 1 чел.

— разведчик—химик 								 — 1 чел.

— телефонист 									 — 1 чел.

- В состав звена по организации питания входят:

— командир звена, кладовщик						 — 1 чел.

— фасовщик — раздатчик 						 	 — 3 чел.

- В состав звена по заполнению и размещению укрываемых входят:

— командир звена								 — 1 чел.

— контролер 									 — 2 чел.

- В состав медицинского звена входят:

— командир звена, врач 							 — 1 чел.

— санитары 									 — 4 чел.

- В состав звена электроснабжения входят:

— командир звена, электрик           						 — 1 чел.

— электрик—моторист 							 — 2 чел.

— электрик 									 — 2 чел.

- В состав звена по обслуживанию фильтровентиляционного обору-

дования входят:

— командир звена, слесарь по вентиляции   				 — 1 чел.

— слесарь по вентиляции 							 — 4 чел.

- В состав звена по водоснабжению и канализации входят:

— командир звена, слесарь по водопроводу и канализации 		 — 1 чел.

— слесарь по водопроводу и канализации 				 — 3чел.

2.3.8.3. Подготовка группы к работе в особых условиях ведется заблаговременно и организуется начальником штаба ГО объекта.

2.3.8.4. Обязанности командира группы и его заместителя определяются "Временной инструкцией о порядке учета и содержания защитных сооружений гражданской обороны".

2.3.8.5. Обязанности специалистов группы по обслуживанию защитного сооружения ГО в подготовительный период и период заполнения:

- Звено по заполнению и размещению укрываемых

Звено по заполнению и размещению укрываемых:

- руководит освобождением помещений защитного сооружения от  имущества, размещенного в мирное время и расстановкой нар;

- проверяет готовность дверей и ставен к закрыванию и закрывает те, которые не будут требоваться для входа укрываемых в сооружение;

- организует встречу, прием и размещение укрываемых; в процессе заполнения убежища командир звена руководит прохождением укрываемых через ворота и тамбур входа №1, контролер №1 — через тамбур входа №2, контролер №2 — через тамбур входа №3,

- обозначает маршруты следования укрываемых по защитному сооружению.

Для размещения укрываемых на нарах привлекаются: звено по организации питания и медицинское звено.

Дополнительная мебель, используемая в сооружении ГО в военное время (столы, стулья, стеллажи и т.д.) доставляется в сооружение эксплуатационной службой в подготовительный период из оборудования, имеющегося в наличии.

| № | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нары двухъярусные | 150 |
| 2. | Стол | 11 |
| 3. | Стул, табурет | 17 |
| 4. | Ширма | 2 |

Оборудование и мебель устанавливаются согласно прилагаемой схеме.

- Звено электроснабжения

- проверяет наличие топлива и масла для дизеля;

- производит пробный запуск дизеля;

- устраняет обнаруженные неполадки;

- готовит систему электроснабжения к переходу на работу от дизеля;

- проверяет исправность всей сети электроснабжения;

- проверяет работоспособность электродвигателей на всем инженерном оборудовании;

- проверяет исправность аварийного освещения, наличие и работоспособность автономных, индивидуальных средств освещения.

Командир звена организует работу звена, готовит к работе средства ввода и распределения электроэнергии АВР-1, АВР-2, П-1, П-2, щит управления ДЭС, щит автоматики ДЭС.

Электрик №2 готовит к работе средства ввода и распределения электроэнергии ЗР-115, ЩО, ЩС-1, ЩС-2.

Электрик-моторист №1 готовит к работе ДЭС.

Электрик-моторист №2 готовит к работе инженерные системы ДЭС, ГСМ.

Состав звена в процессе заполнения сооружения обеспечивает электроснабжение по требуемому режиму.

- Звено по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования

- проверяет состояние вентиляционных шахт и воздуховодов на воздухозаборах и воздуховыбросах (при необходимости очищает их и устраняет недостатки);

- проверяет работоспособность защитных устройств на входе (выходе) воздуховодов в сооружение (из сооружения);

- закрывает краны на воздуховодах перед защитными устройствами и в стальной расширительной камере;

- проверяет работоспособность герметических клапанов на линии герметизации вентсистем;

- проверяет состояние противопыльных фильтров или устанавливает их на системах вентиляции;

- проверяет работоспособность вентиляторов и подачу (забор) воздуха в помещение (из помещения) сооружения;

- проверяет работоспособность системы подпора воздуха ( в ДЭС, вентиляционных камерах, помещениях укрываемых);

- заполняет тягонапоромеры рабочей жидкостью,

- отключает систему отопления.

Командир звена организует работу звена.

Слесарь по вентиляции №1 готовит к работе оборудование приточных систем П1, П2, ПЗ. П4, П5, зимой спускает воду из калориферов.

Слесарь по вентиляции №2 готовит к работе оборудование вытяжных систем В1, В2, ВЗ. Р1

Слесарь по вентиляции №3 готовит к работе оборудование вентиляционных систем ДЭС ПЕ1, ПЕ2, В4, ВЕ1, ВЕ2.

Слесарь по вентиляции №4 готовит к работе оборудование вентиляционной системы Р4, отключает систему отопления.

Состав звена в процессе заполнения сооружения обеспечивает работу систем вентиляции во всех режимах.

- Звено по водоснабжению и канализации

- закрывает задвижки на вводе в сооружение отопления и горячего водоснабжения;

- проверяет санитарное состояние сухого бака запаса питьевой воды и возможность его наполнения водой для питья укрываемыми и готовность к заполнению;

- проверяет состояние водомерных стекол и крана на баке запаса воды;

- проверяет работоспособность питьевого водопровода от городской сети водоснабжения и задвижек на вводе в сооружение;

- заполняет баки водой;

- проверяет работоспособность умывальников и унитазов, готовит к открыванию отверстия в полу санитарных кабин;

- проверяет готовность к работе аварийно-приемного (фекального) бака и насоса;

- готовит переносные бачки с питьевой водой (2 по 5 литров) и кружки для питья;

- устанавливает поддоны под краны питьевой воды;

- готовит инвентарь для уборки помещений санузлов, а также мешки для сбора сухих отходов.

Командир звена организует работу звена, отключает систему автоматического пожаротушения.

Слесарь по водопроводу и канализации №1 обеспечивает заполнение водой баков запаса питьевой воды.

Слесарь по водопроводу и канализации №2 обеспечивает заполнение водой резервуара технической воды.

Слесари по водопроводу и канализации №3 и 4 готовят оборудование санузлов.

Состав звена в процессе заполнения сооружения обеспечивает работу систем водоснабжения и канализации во всех режимах.

- Звено связи и разведки

- проверяют наличие средств индивидуальной защиты, средств радиационной и химической разведки, средств специальной обработки:

| 1 | Фильтрующий противогаз | 32 шт. для личного состава группы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Респиратор Р-2 | 32 шт. для личного состава группы |
| 3 | Легкий защитный костюм Л-1 | 4 шт. для разведчиков, 2 шт. для электрика-дизелиста |
| 4 | Противогаз кислородно-изолирующий АИР- 300 АСВ | 1 шт. для электрика-дизелиста |
| 5 | Рентгенометр-радиометр | 1 шт. для разведчика-дозиметриста |
| 6 | Комплект измерителя дозы ИД-1 | 1 комплект для разведчика-дозиметриста |
| 7 | Индивидуальные измерители дозы ИД-11 | 32 шт. для личного состава группы |
| 8 | Прибор химической разведки ВПХР | 1 шт. для разведчика-химика |
| 9 | Комплект для дегазации ИДП-С | 4 шт. для разведчиков, 2 шт. для электрика-дизелиста |
| 10 | Дегазирующий пакет порошковый ДПП | 4 шт. для разведчиков, 2 шт. для электрика-дизелиста |

- проверяет работу средств связи и оповещения;

- оборудуют место работы;

- оказывают помощь контролерам по заполнению и размещению укрываемых.

- Звено организации питания

- оборудует склады для храпения продуктов;

- получает и закладывает продовольствие.

- Медицинское звено

- доукомплектовывают аптечки, коллективные медицинские наборы до установленных норм;

- оборудуют санпосты;

- оказывают помощь контролерам по заполнению и размещению укрываемых.

      - Обязанности специалистов группы в I режиме работы сооружения.

- Звено по заполнению и размещению укрываемых

- организует встречу, прием и размещение укрываемых;

- закрывает ворота и двери входов, руководствуясь настоящей инструкцией;

- обеспечивает пропуск людей в убежище через тамбуры после закрытия сооружения;

- следит за порядком в помещениях защитного сооружения;

- обеспечивает охрану входов и аварийного выхода сооружения;

- обслуживает ДЭС и систему электроснабжения убежища;

- обеспечивает работу систем электроснабжения и другого оборудования в I режиме;

- обслуживает систему электроснабжения в случае работы от автономного источника.

- Звено по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования

- включает вентиляторы и управляет герметическими клапанами и задвижками по схеме I режима;

- замеряет температуру воздуха через каждые 4 часа, газовый состав воздуха каждые 12 часов, при пожаре в зоне сооружения и попадании дыма в убежище проводит анализ газового состава каждые 30 минут, результаты замеров заносятся в специальный журнал;

- контролирует подпор воздуха в сооружении;

- проверяет загрязненность противопыльных фильтров.

- Звено по водоснабжению и канализации

- обслуживает систему водоснабжения и канализации в защитном сооружении. При нарушении работы внешних сетей водопровода и канализации;

- закрывает задвижки на вводе водопровода в защитное сооружение и выпуске канализационных стоков;

- организует раздачу питьевой воды из емкостей запаса воды;

- открывает крышки отверстий аварийного резервуара в санузлах и прекращает использование унитазов;

- следит за порядком в санузлах и организует сбор сухих отходов в помещении для укрываемых.

- Звено связи и разведки

- контролирует зараженность  воздуха радиоактивными и отравляющими веществами внутри защитного сооружения;

- проводит химический и дозиметрический контроль прибывающих в убежище.

- Звено организации питания

- расфасовывает продукты и осуществляет их раздачу укрываемым.

- Медицинское звено

- осуществляют постоянное наблюдение за поведением и состоянием здоровья укрываемых в целях выявления и изоляции больных;

- оказывают первую медицинскую помощь больным;

- осуществляют санитарный надзор за хранением и раздачей продуктов питания и питьевой воды.

2.3.8.7. Обязанности специалистов группы во II и III режимах работы сооружения

- Звено по заполнению и размещению укрываемых

- обеспечивает охрану входа и аварийного выхода сооружения;

- следит за порядком в сооружении;

- организует выход разведчиков в режиме I и II.

- Звено электроснабжения

- обслуживает систему электроснабжения;

- обслуживает ДЭС и системы электроснабжения сооружения, в случае работы от автономного источника;

- обеспечивает работу вентиляционного и другого оборудования П, Ш режимов;

- обеспечивает исправность аварийного освещения и включение его при выходе из строя других источников.

- Звено по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования

- включает вентиляционное оборудование согласно схемам управления инженерными системами II режима, III режима;

- замеряет температуру и газовый состав каждые 2 часа, заполняет журнал замеров и докладывает командиру звена;

- контролирует подпор воздуха в сооружении;

- проверяет аэродинамическое сопротивление противопыльных фильтров;

- обеспечивает устранение неисправностей.

- Звено по водоснабжению и канализации

- обслуживает системы водоснабжения и канализации;

- при прекращении подачи воды из наружной сети водопровода организует раздачу, питьевой воды из емкостей запаса, находящихся в сооружении;

- следит за порядком в санузлах сооружения;

- организует сбор сухих отходов в помещении для укрываемых.

- Звено связи и разведки

- контролирует   зараженность   воздуха   радиоактивными   и отравляющими веществами внутри сооружения;

- производит радиационную и химическую разведку вне сооружения в случае экстренной эвакуации или команде "Отбой";

- осуществляет дозиметрический контроль укрываемых.

- Звено организации питания

- организует раздачу продовольствия укрываемым.

- Медицинское звено

- осуществляют постоянное наблюдение за состоянием поведения и здоровья укрываемых в целях выявления и изоляции больных;

- оказывают первую медицинскую помощь больным;

- контролируют санитарное состояние сооружения;

- осуществляют санитарный надзор за хранением и раздачей продуктов питания и питьевой воды.

2.3.8.8. Обязанности специалистов группы по обслуживанию ЗС ГО на заключительном этапе работы сооружения

- Звено по заполнению и размещению укрываемых

- организует выход укрываемых через вход или аварийный выход.

- Звено электроснабжения

- обеспечивает исправную работу освещения на пути выхода укрываемых из сооружения.

- Звено по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования

- отключает вентоборудование.

- Медицинское звено

- сопровождает больных в пункт сбора пораженных (при необходимости).

2.3.8.9. Обязанности специалистов группы по обслуживанию ЗС ГО при подготовке сооружения для повторного заполнения или к режиму мирного времени.

- Звено по заполнению и размещению укрываемых

- проверяет готовность дверей и ставен;

- проветривает и убирает помещение убежища, готовит к повторному приему укрываемых.

- Звено электроснабжения

- проверяет работу электроснабжения;

- проверяет оборудование ДЭС, пополняет запасы горючего и смазочных материалов.

- Звено по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования

- готовит вентоборудование для повторного приема укрываемых в сооружение;

- при необходимости (при радиоактивном заражении) осуществляет замену фильтров-поглотителей и очистку противопыльных фильтров.

- Звено по водоснабжению и канализации

- опорожняет, промывает и осушает аварийно-приемный резервуар;

- опорожняет, промывает и осушает бак запаса питьевой воды;

- удаляет сухие отходы из сооружения;

- проверяет насосы и устраняет неисправности;

- заполняет баки водой для повторного приема укрываемых.

- Звено связи и разведки

- после выхода укрываемых проводит дезактивацию и дезинфекцию помещений убежища;

- готовит к повторному приему укрываемых средства защиты и средства разведки.

- Звено организации питания

- убирает помещение хранения продуктов;

- получает и закладывает продовольствие для повторного приема укрываемых.

- Медицинское звено

- пополняет запасы медикаментов для повторного приема укрываемых.

2.4. Графическая часть инструкции должна содержать необходимые планы, схемы и т.п., содержащие информацию по размещению укрываемых и управлению системами жизнеобеспечения в различных режимах работы убежища.

В составе графической части инструкции рекомендуется иметь:

- схему генерального плана с нанесением радиуса сбора укрываемых и путей их загрузки в защитное сооружение, внешних сетей источников электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, сетей канализации и водоотвода, мест подключения защитного сооружения к этим сетям, путей эвакуации укрываемых с нанесением возможной зоны завала;

- план загрузки укрываемыми защитного сооружения, размещения укрываемых и персонала по обслуживанию убежища;

- план размещения инженерно-технического оборудования защитного сооружения и положения его устройств управления, обеспечивающих режим мирного времени;

- план размещения инженерно-технического оборудования защитного сооружения и положения его устройств управления, обеспечивающих I режим работы;

- план размещения инженерно-технического оборудования защитного сооружения и положения его устройств управления, обеспечивающих II режим работы;

- план размещения инженерно-технического оборудования защитного сооружения и положения его устройств управления, обеспечивающих III режим работы.

Примеры оформления графической части инструкции приведены в Приложении.

список использованной литературы

- Временная инструкция о порядке учета и содержания защитных сооружений гражданской обороны, М: 1998 г.

- СНиП 3.01-09-84. Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время.

ПРИЛОЖЕНИЯ